## База
ID | Станция | Турбина | №_станционный | №_заводской | Давление | Тип_клапана | Чертеж_клапана | Обозначение_вкладыша | Тип_конденсатора
1 |  | ПТ-150 |  |  |  | СК | БТ-287950
2 |  | ПТ-150 |  |  |  | РК | УТЗ-300805
3 |  | ПТ-150 |  |  |  | СРК | БТ-288245
4 |  | ПТ-135, Т-185 |  |  |  | СК | УТЗ-304414
5 |  | ПТ-135, Т-185 |  |  |  | РК | БТ-225400
6 |  | Т-250 |  |  |  | СК | БТ-228380
7 |  | Т-250 |  |  |  | РК | БТ-195900-3
8 |  | Т-250 |  |  |  | РК | БТ-195910-3
8 |  | Т-259 |  |  |  | РК | УТЗ-302063
9 |  | Т-259 |  |  |  | РК | УТЗ-302064
10 |  | Т-259 |  |  |  | СК | УТЗ-306824
11 |  | Т-295 |  |  |  | РК | БТ-273755
12 |  | Т-295 |  |  |  | РК | БТ-273756
13 |  | Т-295 |  |  |  | СК | БТ-273753
14 |  | Т-50/60-8,8 |  |  |  | СК | БТ-232049-1
15 |  | К-85-8,0 |  |  |  | РК | БТ-284871
16 |  | К-85-8,0 |  |  |  | СК | БТ-285130
17 |  | Т-110 |  |  |  | СК | БТ-236455
18 |  | Т-110 |  |  |  | СК | БТ-236455-1
19 |  | Т-110 |  |  |  | РК | БТ-250791
20 |  | Т-110 |  |  |  | РК | БТ-250792
21 |  | Т-110 |  |  |  | СК | БТ-252380
22 | МЗСО | Кп-77-6,8 |  | 34701 |  | СРК-РК | БТ-281695 |  | ВКУ
23 | МЗСО | Кп-77-6,8 |  | 34701 |  | СРК-СК | БТ-281699 |  | ВКУ
24 |  | К-65-12,8 |  |  |  | РК | БТ-275666
25 |  | Тп-115/130-12,8 |  |  |  | РК | БТ-280544
26 |  | Т-60/65-8,8 |  |  |  | РК | БТ-271369
27 |  | Т-63/76-8,8 |  |  |  | СРК | БТ-269982
28 |  | Т-63/76-8,8 |  |  |  | СК | БТ-267171-1
29 |  | Т-125/150-12,8 |  |  |  | РК | БТ-274925
30 |  | Т-50-130-1 |  |  |  | СК | УТЗ-308701
31 |  | Т-113/145-12,4 |  |  |  | РК | БТ-262145-1
32 |  | ПТ-100/110-12,8/1,3 |  |  |  | РК | БТ-281220
33 |  | ПТ-100/110-12,8/1,3 |  |  |  | РК | БТ-281222
34 |  | ПТ-100/110-12,8/1,3 |  |  |  | РК | БТ-281225
35 |  | ПТ-100/110-12,8/1,3 |  |  |  | РК | БТ-281225-1
36 |  | ПТ-100/110-12,8/1,3 |  |  |  | РК | БТ-281226
37 | Ударная ТЭС | К-85-8,0 | 1, 2 |  | ВД | СРК-СК | БТ-285130 |  | ВКУ
38 | Ударная ТЭС | К-85-8,0 | 1, 2 |  | ВД | СРК-РК | БТ-284871 |  | ВКУ
39 |  | ПТ-50-130/7 | [5 empty] | БТ-157560
40 |  | ПТ-50-130/7 | [5 empty] | БТ-157560
41 |  | Т-250/300-240 | [5 empty] | БТ-197700
42 |  | Т-250/300-240 | [5 empty] | БТ-197700
43 |  | ПТ-135/165-130/15 | [5 empty] | БТ-206497
44 |  | ПТ-135/165-130/15 | [5 empty] | БТ-206497
45 |  | Т-100/120-130-3 | [5 empty] | БТ-216362
46 |  | Т-100/120-130-3 | [5 empty] | БТ-216362
47 |  | Т-175/210-130 | [5 empty] | БТ-218771
48 |  | Т-175/210-130 | [5 empty] | БТ-218771
49 |  | Т-260/300-240 | [5 empty] | БТ-235893
50 |  | Т-260/300-240 | [5 empty] | БТ-235893
51 |  | Т-295/335-23,5 | [5 empty] | БТ-235893-01
52 |  | Т-295/335-23,5 | [5 empty] | БТ-235893-01
53 |  | Т-110/120-130-5 | [5 empty] | БТ-236626
54 |  | Т-110/120-130-5 | [5 empty] | БТ-236626
55 |  | ТР-110-130 | [5 empty] | БТ-236626-01
56 |  | ТР-110-130 | [5 empty] | БТ-236626-01
57 |  | Р-38-130/34 ПР1 | [5 empty] | БТ-236626-02
58 |  | Р-38-130/34 ПР1 | [5 empty] | БТ-236626-02
59 |  | ПТ-30/35-90/10-5 | [5 empty] | БТ-252202
60 |  | ПТ-30/35-90/10-5 | [5 empty] | БТ-252202
61 |  | Т-110/120-130-5В | [5 empty] | БТ-252375
62 |  | Т-110/120-130-5В | [5 empty] | БТ-252375
63 |  | ПТ-90/125-130-2 | [5 empty] | БТ-253490
64 |  | ПТ-90/125-130-2 | [5 empty] | БТ-253490
65 |  | К-17-1,6 | [5 empty] | БТ-255031
66 |  | К-17-1,6 | [5 empty] | БТ-255031
67 |  | Т-63/76-8,8 | [5 empty] | БТ-269095
68 |  | Т-63/76-8,8 | [5 empty] | БТ-269095
69 |  | Т-63/76-8,8 | [5 empty] | БТ-270300
70 |  | Т-63/76-8,8 | [5 empty] | БТ-270300
71 |  | К-63-90 | [5 empty] | БТ-271614
72 |  | К-63-90 | [5 empty] | БТ-271614
73 |  | ПТ-100/110-12,8/1,3 | [5 empty] | БТ-280760
74 |  | ПТ-100/110-12,8/1,3 | [5 empty] | БТ-280760
75 |  | ПТ-65-12,8/1,3 | [5 empty] | УТЗ-300104
76 |  | ПТ-65-12,8/1,3 | [5 empty] | УТЗ-300104

## Штока
ID | Источник | Проверено_(да/нет) | Проверяющий | Тип_клапана | Чертеж_клапана | Количество_участков | Чертеж_буксы | Чертеж_штока | Диаметр_штока_мм | Точность_изготовления_штока_мм | Точность_изготовления_буксы_мм | Расчетный_зазор_мм | Длина_участка_1_мм | Длина_участка_2_мм | Длина_участка_3_мм | Длина_участка_4_мм | Длина_участка_5_мм | Радиус_скругления_(размер_фаски)_мм
1 | SITH |  |  | Стопорный | УТЗ-304414 | 3 | СТ-249463 | СТ-249461 | 36 | -0.48 | 0.062 | 0.271 | 513 | 89 | 68 |  |  | 2
2 | SITH |  |  | Стопорный | БТ-236455 | 3 | СТ-249463 | СТ-249461 | 36 | -0.48 | 0.062 | 0.271 | 513 | 89 | 68 |  |  | 2
3 | SITH |  |  | Стопорный | БТ-232049-1 | 3 | СТ-138843 | СТ-138842 | 32 | -0.28 | 0.08 | 0.18 | 490 | 89 | 63 |  |  | 2
4 | SITH |  |  | Стопорный | БТ-232049 | 3 | СТ-138843 | СТ-138842 | 32 | -0.28 | 0.08 | 0.18 | 490 | 89 | 63 |  |  | 2
5 | SITH |  |  | Стопорный | БТ-274875 | 3 | СТ-249463 | СТ-274876 | 36 | -0.48 | 0.016 | 0.248 | 513 | 89 | 68 |  |  | 2
6 | SITH |  |  | Стопорный | БТ-211918 | 3 | СТ-207007 | СТ-207008 | 36 | -0.48 | 0.08 | 0.28 | 468 | 89 | 73 |  |  | 2
7 | SITH |  |  | Стопорный | БТ-267171 | 3 | СТ-267274 | СТ-267285 | 38 | -0.48 | 0.08 | 0.28 | 159.9 | 90 | 50.5 |  |  | 1.6
8 | SITH |  |  | Стопорный | БТ-281699 | 3 | СТ-267274-1 | СТ-267285-1 | 38 | -0.48 | 0.08 | 0.28 | 159.9 | 90 | 50.5 |  |  | 1.6
9 | SITH |  |  | Стопорный | БТ-252380 | 3 | СТ-249463 | СТ-249461 | 36 | -0.48 | 0.062 | 0.271 | 513 | 89 | 68 |  |  | 2
10 | SITH |  |  | Стопорный | БТ-273753 | 4 | СТ-276535, СТ-276538 | СТ-276533 | 32 | -0.48 | 0.08 | 0.28 | 403 | 78 | 55 | 43 |  | 2
11 | SITH |  |  | Стопорный | БТ-267171-1 | 3 | СТ-267274-1 | СТ-267285-1 | 38 | -0.48 | 0.08 | 0.28 | 161.5 | 102.5 | 50.5 |  |  | 2
12 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-225400 | 4 | СТ-225402 | СТ-225401-2 | 45 | -0.38 | 0.05 | 0.215 | 325 | 48 | 22 | 25 |  | 5
13 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-225400-01 | 4 | СТ-225402 | СТ-225401-2 | 45 | -0.38 | 0.05 | 0.215 | 325 | 48 | 22 | 25 |  | 5
14 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-246490-01 | 4 | СТ-246487 | СТ-246488 | 40 | -0.33 | 0.08 | 0.205 | 395 | 49 | 24 | 39 |  | 2
15 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-246490-02 | 4 | СТ-246487 | СТ-246488 | 40 | -0.33 | 0.08 | 0.205 | 395 | 49 | 24 | 39 |  | 2
16 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-250791 | 4 | СТ-159829 | СТ-245014 | 50 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 353.5 | 50 | 25 | 37.5 |  | 2
17 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-274925 | 4 | СТ-274933 | СТ-274934 | 40 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 319.5 | 50 | 25 | 37.5 |  | 2
18 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-168560-1 | 4 | СТ-159829-1 | СТ-245014 | 50 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 353.5 | 50 | 25 | 37.5 |  | 2
19 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-281695 | 4 | СТ-282331 | СТ-282332 | 50 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 312.5 | 50 | 25 | 37.5 |  | 2
20 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-281220 | 3 | СТ-281684 | СТ-245014-1 | 50 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 430.5 | 35 | 37.5 |  |  | 2
21 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-250792 | 4 | СТ-160561 | СТ-245018-01 | 36 | -0.33 | 0.08 | 0.205 | 438.5 | 50 | 25 | 37.5 |  | 2
22 | SITH |  |  | Регулирующий | БТ-275666 | 4 | БТ-274485 | СТ-274486 | 40 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 313.5 | 50 | 25 | 37.5 |  | 2
23 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | БТ-287950 | 3 | СТ-249463 | СТ-249461 | 36 | -0.48 | 0.062 | 0.271 | 513 | 89 | 68 |  |  | 2
24 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорно-регулирующий | БТ-288245 | 4 | СТ-288252 | СТ-288242 | 50 | -0.38 | 0.085 | 0.2325 | 286 | 165 | 82 | 274
25 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | УТЗ-300805 | 3 | УТЗ-300808 | УТЗ-300807 | 80 | -0.03 | 0.435 | 0.2325 | 203 | 145 | 101.5
26 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | УТЗ-304414 | 3 | СТ-249463 | СТ-249461 | 36 | -0.48 | 0.062 | 0.271 | 513 | 89 | 68
27 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-225400 | 4 | БТ-225402 | СТ-225401-2 | 45 | -0.38 | 0.05 | 0.215 | 290 | 48 | 25 | 25
28 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-195900-3 | 5 | БТ-195891-2 | СТ-195915-5 | 45 | -0.08 | 0.38 | 0.23 | 203 | 125 | 60 | 50 | 53
29 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-195910-3 | 5 | БТ-195914-2 | СТ-195915-5 | 45 | -0.08 | 0.14 | 0.11 | 296 | 125 | 60 | 50 | 53
30 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | БТ-228380 | 4 | СТ-196862, СТ-196865 | СТ-196859 | 32 | -0.48 | 0.1 | 0.29 | 415 | 78 | 55 | 43
31 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | УТЗ-302063 | 5 | БТ-274388 | УТЗ-305312 | 50 | -0.5 | 0.08 | 0.29 | 132 | 125 | 60 | 50 | 53
32 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | УТЗ-302064 | 5 | БТ-274266 | УТЗ-305311 | 50 | -0.5 | 0.08 | 0.29 | 202 | 125 | 60 | 50 | 53
33 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | УТЗ-306824 | 4 | БТ-276535, БТ-276538 | УТЗ-305293 | 32 | -0.48 | 0.08 | 0.28 | 403 | 78 | 55 | 43
34 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-273755 | 5 | БТ-274388 | СТ-274389 | 50 | -0.5 | 0.08 | 0.29 | 132 | 125 | 60 | 50 | 53
35 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-273756 | 5 | БТ-274266 | СТ-274267 | 50 | -0.5 | 0.08 | 0.29 | 202 | 125 | 60 | 50 | 53
36 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | БТ-273753 | 4 | БТ-276535, БТ-276538 | СТ-276533 | 32 | -0.48 | 0.08 | 0.28 | 403 | 78 | 55 | 43
37 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | БТ-232049-1 | 3 | СТ-138843 | СТ-138842 | 32 | -0.28 | 0.08 | 0.18 | 490 | 89 | 63
38 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-284871 | 4 | СТ-285136 | СТ-262149-1 | 40 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 299.5 | 50 | 25 | 37.5
39 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | БТ-285130 | 3 | СТ-267274-1 | СТ-267285-1 | 38 | -0.48 | 0.08 | 0.28 | 161.5 | 90 | 50.5
40 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | БТ-236455 (-1) | 3 | СТ-249463 | СТ-249461 | 36 | -0.48 | 0.062 | 0.271 | 513 | 89 | 68
41 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-250791 | 4 | СТ-159829 | СТ-245014 | 50 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 353.5 | 50 | 25 | 37.5
42 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-250792 | 4 | СТ-160561 | СТ-245018-01 | 36 | -0.33 | 0.08 | 0.205 | 438.5 | 50 | 25 | 37.5
43 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | БТ-252380 | 3 | СТ-249463 | СТ-249461 | 36 | -0.48 | 0.062 | 0.271 | 513 | 89 | 68
44 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-281695 | 4 | СТ-282331 | СТ-282332 | 50 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 314.5 | 50 | 25 | 37.5
45 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | БТ-281699 | 3 | СТ-267274-1 | СТ-267285-1 | 38 | -0.48 | 0.08 | 0.28 | 161.5 | 90 | 50.5
46 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-275666 | 4 | БТ-274485 | СТ-274486 | 40 | -0.36 | 0.07 | 0.215 | 309.5 | 50 | 25 | 37.5
47 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-280544 | 4 | СТ-280972 | СТ-281009 | 50 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 509.5 | 50 | 25 | 37.5
48 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-271369 | 4 | СТ-271489 | СТ-271490 | 45 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 336.5 | 50 | 25 | 37.5
49 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорно-регулирующий | БТ-269982 | 3 | СТ-262239 | СТ-262235 | 50 | -0.38 | 0.08 | 0.23 | 187.5 | 110 | 292.5
50 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный |  | 3 | СТ-262243 | СТ-262239 | 80 | -0.03 | 0.435 | 0.2325 | 110 | 110 | 77.5
51 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | БТ-267171-1 | 3 | СТ-267274-1 | СТ-267285-1 | 38 | -0.48 | 0.08 | 0.28 | 161.5 | 90 | 50.5
52 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-274925 | 4 | СТ-274933 | СТ-274934 | 40 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 319.5 | 50 | 25 | 37.5
53 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Стопорный | УТЗ-308701 | 3 | СТ-249463 | СТ-249461 | 36 | -0.48 | 0.062 | 0.271 | 513 | 89 | 68
54 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-262145-1 | 4 | СТ-262150 | СТ-262149-1 | 40 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 299.5 | 50 | 25 | 37.5
55 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-281220, БТ-281222 | 3 | СТ-281684 | СТ-245014-1 | 50 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 428.5 | 35 | 37.5
56 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-281225, БТ-281225-1 | 3 | СТ-281719 | СТ-208818-1 | 42 | -0.35 | 0.08 | 0.215 | 507 | 40
57 | СЗ №ВН/23621 от 31.10.2022 |  |  | Регулирующий | БТ-281226
Note on H50: Поляева Елена Николаевна: Чертеж штока

## Конденсаторы
ID | Источник | Проверено_(да/нет) | Проверяющий | Тип_конденсатора | Наружный_диаметр_труб_мм | Толщина_стенки_труб_мм | Активная_длина_охлаждающих_труб_основного_пучка_мм | Активная_длина_охлаждающих_труб_встроенного_пучка_мм | Общее_количество_охлаждающих_труб_шт | Количество_охлаждающих_труб_основного_пучка_шт | Количество_охлаждающих_труб_встроенного_пучка_шт | Общее_количество_труб_воздухоохладителя_шт | Количество_труб_воздухоохладителя_основного_пучка_шт | Количество_труб_воздухоохладителя_встроенного_пучка_шт | Материал_охлаждающих_труб | Номинальный_расход_охлаждающей_воды_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенные_пучки_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенные_пучки_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенные_пучки_в_два_хода_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенные_пучки_в_два_хода_т/ч | Номинальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенный_пучок_в_один_ход | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенный_пучок_в_один_ход_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_и_встроенный_пучок_в_один_ход_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_пучки_(встроенный_пучок_отключен))_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_основные_пучки_(встроенный_пучок_отключен)_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_один_ход_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_один_ход_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_два_хода_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_два_хода_т/ч | Максимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_четыре_хода_т/ч | Минимальный_расход_охлаждающей_воды_через_встроенный_пучок_в_четыре_хода_т/ч | Теплогидравлический_расчет_конденсатора_(номер_документа) | Номера_используемых_чертежей
1 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-740-1 | 19 | 1 | 4194 |  | 3012 |  |  | 382 |  |  | 08Х18Н10Т | - | 2700 | 1200 | [15 empty] | МТ-278930 РР1 | БТ-278930
2 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-1700 | 24 | 1 | 6050 |  | 3804 |  |  | 506 |  |  | ЛО70-1 | 5000 | 5400 | 2700 | [15 empty] | БТ-256050 РР1 | БТ-256050
3 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-1700-I | 24 | 1 | 6050 |  | 3804 |  |  | 506 |  |  | МНЖ5-1 | 5000 | 5400 | 2700 | [15 empty] | БТ-256050 РР1 | БТ-256050-01
4 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-1700-II | 24 | 1 | 6050 |  | 3804 |  |  | 506 |  |  | ЛО70-1 | 5000 | 5400 | 2700 | [15 empty] | БТ-256050 РР1 | БТ-256050-02
5 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-1700-II | 24 | 1 | 6050 |  | 3804 |  |  | 506 |  |  | ЛО70-1 | 5000 | 5400 | 2700 | [15 empty] | БТ-256050 РР1 | БТ-256050-03
6 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-1900-Iм | 24 | 1 | 6994 |  | 3728 |  |  | 416 |  |  | МНЖМц30-130-1 | - | 5000 | 2500 | [15 empty] | МТ-284301 РР1 | МТ-284301
7 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-2950 | 19 | 0,8 | 7780 |  | 6444 |  |  | 784 |  |  | Труба ВТ1-0 | - | 5000 | - | [15 empty] | МТ-275000 РР1 | МТ-275000
8 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3650-I | 24 | 1 | 7494 |  | 6606 |  |  | 828 |  |  | ЛО70-1 | - | 4000 | 9500 | [15 empty] | БТ-278000 РР1 | БТ-278000
9 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3650-I | 24 | 1 | 7494 |  | 6606 |  |  | 828 |  |  | МНЖ5-1 | - | 4000 | 9500 | [15 empty] | БТ-278000 РР1 | БТ-278000-01
10 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3650-II | 24 | 1 | 7474 |  | 6606 |  |  | 828 |  |  | 08Х18Н10Т | - | 4000 | 9500 | [15 empty] | БТ-283200 РР1 | БТ-283200
11 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3650-II | 24 | 1 | 7474 |  | 6606 |  |  | 828 |  |  | ЛО70-1 | - | 4000 | 9500 | [15 empty] | БТ-283200 РР1 | БТ-283200-01
12 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3650-II | 24 | 1 | 7474 |  | 6606 |  |  | 828 |  |  | МНЖ5-1 | - | 4000 | 9500 | [15 empty] | БТ-283200 РР1 | БТ-283200-02
13 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-7000-I | 24 | 1 | 8994 |  | 5226 |  |  | 1118 |  |  | 08Х18Н10Т | - | 7000 | 14000 | [15 empty] | МТ-273601 РР1 | БТ-273810
14 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-7000-II | 24 | 1 | 8994 |  | 5226 |  |  | 1118 |  |  | 08Х18Н10Т | - | 7000 | 14000 | [15 empty] | МТ-273601 РР1 | БТ-273810
15 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-9500 | 24 | 1 | 8494 |  | 15058 |  |  | 1836 |  |  | МНЖ5-1 | - | 10500 | 21000 | [15 empty] | МТ-286601 РР1 | БТ-286601
16 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-III | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390
17 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-IIIм | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | МНЖМц30-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-01
18 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-IV | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-02
19 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-IVм | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | МНЖМц30-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-03
20 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-V | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-04
21 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-VI | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-05
22 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-VII | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-06
23 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-VIII | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-238390-07
24 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-IX | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-261410
25 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-X | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | - | - | - | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-262010
26 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-XI | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 | 9250 | 4600 | 9250 | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-266420
27 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХII | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-269380
28 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХIII | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-275710
29 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХIV | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-278310
30 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХV | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-238390 РР1 | БТ-280080
31 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХVI | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-194010-1 РР1 | БТ-280900
32 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХVII | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | Л68/ЛО70-1/ МНЖ5-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-194010-1 РР1 | БТ-280900-01
33 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХVIм | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | МНЖМц30-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-194010-1 РР1 | БТ-280900-02
34 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-3100-ХVIIм | 24 | 1 | 7160 | 7500 | 5521 | 4644 | 877 | 609 | 400 | 209 | МНЖМц30-1 | [5 empty] | 8000 | 4000 |  |  |  | 6750 | 3400 | 2500 | 1250 | 1250 | 600 | 600 | 300 | БТ-194010-1 РР1 | БТ-280900-03
35 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-II | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-239510-02
36 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-II | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-239510-03
37 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-V | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 |  |  |  | 24500 | 12300 | [5 empty] | 22000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-241601 РР | БТ-241575
38 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-V | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 |  |  |  | 24500 | 12300 | [5 empty] | 22000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-241601 РР | БТ-241575-01
39 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VI | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-241601 РР | БТ-241575-02
40 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VI | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-241601 РР | БТ-241575-03
41 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-239510
42 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-239510-01
43 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VIII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-263720
44 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-VIII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 |  |  |  | 13500 | 6800 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-263720-01
45 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-IX | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-263720-02
46 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-IX | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-263720-03
47 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-X | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-265250
48 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-X | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-265250-01
49 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XI | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 | 24500 |  |  | 12300 | 24500 | [5 empty] | 22000 | 11000 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-265250-02
50 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XI | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 | 24500 |  |  | 12300 | 24500 | [5 empty] | 22000 | 11000 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | БТ-265250-03
51 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-268710
52 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | БТ-239510 РР1 | БТ-268710-01
53 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XIII | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | ЛО70-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | УТЗ-300501 МЧ
54 | СЗ №ВН/10176 от 01.06.2022 |  |  | К-6000-XIV | 24 | 1 | 8200 | 7800 | 9929 | 8066 | 1863 | 1505 | 1050 | 455 | МНЖ5-1 | 13500 |  |  | 6800 | 13500 | [5 empty] | 11000 | 5500 |  |  | 2500 | 1300 | 1250 | 650 | МТ-263601 РР1 | УТЗ-300501 МЧ

## Колодки ОУП
ID | Источник | Проверено_(да/нет) | Проверяющий | Обозначение вкладыша | Номинальный диаметр расточки опорной части | Сторона | Обозначение кольца в сборе | Обозначение колодки | Количество колодок в кольце | Рабочая площадь колодки, см2 | Суммарная рабочая площадь колодок в кольце, см2
1 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-157560 | 280 | регулятора | БТ-157569-1 | БТ-157570-1 | 10 | 100 | 1000
2 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-157560 | 280 | генератора | БТ-157580-1 | СТ-157581-1 | 12 | 58.6 | 703.2
3 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-197700 | 330 | регулятора | БТ-197701 | БТ-197702 | 8 | 100.8 | 806.4
4 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-197700 | 330 | генератора | БТ-197710 | БТ-197711 | 8 | 100.8 | 806.4
5 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-206497 | 330 | регулятора | БТ-206720 | СТ-197702 | 8 | 100.8 | 806.4
6 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-206497 | 330 | генератора | БТ-206722 | СТ-197711 | 8 | 100.8 | 806.4
7 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-216362 | 280 | регулятора | БТ-216364 | СТ-216366 | 8 | 99.9 | 799.2
8 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-216362 | 280 | генератора | БТ-216365 | СТ-157581-1 | 10 | 58.6 | 586
9 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-218771 | 330 | регулятора | БТ-206720 | СТ-197702 | 8 | 100.8 | 806.4
10 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-218771 | 330 | генератора | БТ-218820 | БТ-218815 | 8 | 101.3 | 810.4
11 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-235893 | 330 | регулятора | БТ-197701 | БТ-197702 | 8 | 100.8 | 806.4
12 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-235893 | 330 | генератора | БТ-197710 | БТ-197711 | 8 | 100.8 | 806.4
13 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-235893-01 | 310 | регулятора | БТ-197701 | БТ-197702 | 8 | 100.8 | 806.4
14 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-235893-01 | 310 | генератора | БТ-197710 | БТ-197711 | 8 | 100.8 | 806.4
15 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-236626 | 280 | регулятора | БТ-216364 | СТ-216366 | 8 | 99.9 | 799.2
16 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-236626 | 280 | генератора | БТ-216365 | СТ-157581-1 | 10 | 58.6 | 586
17 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-236626-01 | 280 | регулятора | БТ-248434 |  | 8 |  | 0
18 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-236626-01 | 280 | генератора | БТ-248433 |  | 10 |  | 0
19 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-236626-02 | 280 | регулятора | БТ-216364 | СТ-216366 | 8 | 99.9 | 799.2
20 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-236626-02 | 280 | генератора | БТ-216365 | СТ-157581-1 | 10 | 58.6 | 586
21 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-252202 | 300 | регулятора | СТ-253081 | СТ-139992 | 10 | 47.6 | 476
22 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-252202 | 300 | генератора | БТ-252158 | СТ-139244-1 | 10 | 75.9 | 759
23 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-252375 | 280 | регулятора | БТ-252539 | СТ-252538 | 8 | 92.4 | 739.2
24 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-252375 | 280 | генератора | БТ-248433 |  | 10 |  | 0
25 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-253490 | 280 | регулятора | БТ-252539 | СТ-252538 | 8 | 92.4 | 739.2
26 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-253490 | 280 | генератора | БТ-253489 | СТ-253492 | 8 | 92.4 | 739.2
27 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-255031 | 280 | регулятора | БТ-244499 |  | 10 |  | 0
28 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-255031 | 280 | генератора | БТ-244498 |  | 8 |  | 0
29 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-269095 | 300 | регулятора | БТ-253081 | СТ-139992 | 10 | 47.6 | 476
30 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-269095 | 300 | генератора | БТ-268813 | СТ-268911 | 10 | 70.3 | 703
31 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-270300 | 300 | регулятора | БТ-270013 | СТ-270029 | 12 | 41.6 | 499.2
32 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-270300 | 300 | генератора | БТ-268813 | СТ-268911 | 10 | 70.3 | 703
33 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-271614 | 300 | регулятора | СТ-253081 | СТ-139992 | 10 | 47.6 | 476
34 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-271614 | 300 | генератора | БТ-268813 | СТ-268911 | 10 | 70.3 | 703
35 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-280760 | 330 | регулятора | БТ-280773 | СТ-281247 | 10 | 72.3 | 723
36 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | БТ-280760 | 330 | генератора | БТ-280772 | СТ-281236 | 10 | 72.3 | 723
37 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | УТЗ-300104 | 300 | регулятора | УТЗ-301675 | УТЗ-301680 | 10 | 73.5 | 735
38 | СЗ №ВН/4673 от 29.03.2021 |  |  | УТЗ-300104 | 300 | генератора | УТЗ-301667 | УТЗ-301670 | 10 | 73.5 | 735

## МП
ID | Источник | Проверено_(да/нет) | Проверяющий | Станция | Серия_турбин | Тип_турбины | Турбина | №_станционный | №_заводской | Итерация | Тип ТА | №ТА | Наименование_ТА | Давление в отборе | Давление в отборе+ | Примечание_давление_в_отборе | Температура в отборе | Температура в отборе+ | Примечание_температура_в_отборе | Расход в отбор | Расход в отбор+ | Примечание_расход_в_отбор | расход конденсата | расход конденсата+ | Примечание_расход_конденсата | Тмпература ПВ ОК СВ перед ТА | Примечание_тмпература_перед_ТА | Тмпература ПВ ОК СВ за ТА | Примечание_тмпература_за_ТА | Тмпература КГП ТА | Примечание_тмпература_КГП_ТА
1 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 37.7 |  |  | 382 |  |  | 30.9 |  |  | 420 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 214 |  | 241 |  | 224
2 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | ПВД | 4 | ПВД-4 | 22.8 |  |  | 321 |  |  | 38.3 |  |  | 420 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 163 |  | 214 |  | 174
3 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | ПСВ | 3 | ПСВ-3 | 22.8 |  |  | 321 |  |  | 101.5 |  |  | 3000 |  |  | 137 |  | 150 |  | 155
4 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 11.8 |  |  | 247 | 281 | при переключении отбора на отбор. совмещенный с ПВД№4 | 12.3 |  |  | 354.9 |  |  | 146 |  | 158 |  | –
5 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.3 |  |  | 190 | 332 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 21.4 | 5.1 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 352.4 |  |  | 134 |  | 146 |  | 151
6 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.6 |  |  | 208 |  |  | 13.3 |  |  | 241.4 |  |  | 130 |  | 132 |  | 137
7 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.6 |  |  | 208 |  |  | 156.5 |  |  | 3000 |  |  | 127 |  | 137 |  | 139
8 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.3 кгс/см2; | 205 |  |  | 20.3 |  |  | 221.3 |  |  | 60 |  | 124 |  | 129
9 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.3 кгс/см2; | 205 |  |  | 217.3 |  |  | 3000 |  |  | 70 |  | 127 |  | 130
10 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 304 | 337 | при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений; | 1.9 |  |  | 221.3 |  | расход без учета добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 32.0 т/ч | 53 |  | 60 |  | 81
11 | СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023 |  |  | Якутская ГРЭС-2 |  | Т | Т-80/100-12.8 | 1, 2 | 31804 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 218.2 |  |  | 221.3 |  | расход без учета добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 32.0 т/ч | – |  | 49 |  | –
12 | СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024 |  |  | Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман) |  | К | К-93-6.1-SF |  | 33513 | 1 | Контур ВД |  | Контур ВД | 62.71 | 67.7 | с учетом допустимого отклонения; | 497.5 | 499 | с учетом допустимого отклонения; | 293.4 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
13 | СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024 |  |  | Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман) |  | К | К-93-6.1-SF |  | 33513 | 1 | Контур НД |  | Контур НД | 7.01 | 7.7 | с учетом допустимого отклонения; | 236 |  |  | 72 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
14 | СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024 |  |  | Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман) |  | К | К-93-6.1-SF |  | 33513 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 184 | 216 | при питании коллектора уплотнений от резервного источника; | 1 |  |  | 361.7 |  |  | 51 |  | 53 |  | 102
15 | СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024 |  |  | Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман) |  | К | К-93-6.1-SF |  | 33513 | 1 | ЭУ |  | ЭУ | 0.97 |  |  | 140 |  |  | 1 | 0.35 | расход пара на один ЭО; | 361.7 |  |  | 50 |  | 51 |  | 98
16 | СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024 |  |  | Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман) |  | К | К-93-6.1-SF |  | 33513 | 1 | ЭО |  | ЭО | 0.97 |  |  | 225 |  |  | 0.9 |  | рабочий пар на ЭО. ЭУ. | 361.7 |  |  | 49 |  | 50 |  | 98
17 | СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024 |  |  | Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман) |  | К | К-93-6.1-SF |  | 33513 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 49 |  |  | 358.8 |  |  | 361.7 |  | расход без учета максимальной добавки ХОВ; | – |  | 49 |  | 49
18 | СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023 |  |  | Хабаровская ТЭЦ-4 | Т-50 | Т | Т-50_70-7.5 | 1, 2 | 33511. 33512 | 1 | Контур ВД |  | Контур ВД | 77.4 | 82.4 | сигнал «Велико» при значении 83.4 кгс/см2; | 535 |  | с учетом допустимого отклонения +5 °С | 235.6 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
19 | СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023 |  |  | Хабаровская ТЭЦ-4 | Т-50 | Т | Т-50_70-7.5 | 1, 2 | 33511. 33512 | 1 | Контур НД |  | Контур НД | 6.11 |  | ±0.2 | 220 |  |  | 59.6 |  | от паропровода контура НД подается рабочий пар на ЭО и ЭУ в количестве 0.9 т/ч и 0.35 т/ч соответственно и на коллектор уплотнений в количестве 0.5 т/ч. Дополнительно в перепускные трубопроводы НД подается пар от штоков клапанов ВД с расходом 1.12 т/ч. На трубопроводе отсоса пара от штоков клапанов требуется установка охладителя пара для снижения температуры до 220 °С. | – |  |  | – |  | – |  | –
20 | СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023 |  |  | Хабаровская ТЭЦ-4 | Т-50 | Т | Т-50_70-7.5 | 1, 2 | 33511. 33512 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.5 |  |  | 249 |  | с учетом пара от штоков клапанов НД с расходом 0.10 т/ч; | 173.5 |  | с учетом пара от штоков клапанов НД с расходом 0.10 т/ч; | 3000 |  |  | 131 |  | 133 |  | 136
21 | СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023 |  |  | Хабаровская ТЭЦ-4 | Т-50 | Т | Т-50_70-7.5 | 1, 2 | 33511. 33512 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». Давление срабатывания предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2; | 249 |  |  | 252.6 |  |  | 3000 |  |  | 75 |  | 131 |  | 131
22 | СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023 |  |  | Хабаровская ТЭЦ-4 | Т-50 | Т | Т-50_70-7.5 | 1, 2 | 33511. 33512 | 1 | ОКБ |  | ОКБ | – |  |  | – |  |  | – |  |  | 620 |  |  | 70 |  | 88 |  | 93
23 | СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023 |  |  | Хабаровская ТЭЦ-4 | Т-50 | Т | Т-50_70-7.5 | 1, 2 | 33511. 33512 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 255 |  | при питании коллектора уплотнений от резервного источника 13 кгс/см2 и 250 °С. При питании коллектора уплотнений от контура НД температура в ПС составит ~ 245 °С; | 0.78 |  |  | 283.2 |  |  | 61 |  | 64 |  | 102
24 | СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023 |  |  | Хабаровская ТЭЦ-4 | Т-50 | Т | Т-50_70-7.5 | 1, 2 | 33511. 33512 | 1 | ЭУ |  | ЭУ | 0.97 |  |  | 199 |  |  | 0.63 |  | сумма ПВС. Расход рабочего пара 0.35 т/ч; | 283.2 |  |  | 58 |  | 61 |  | 50
25 | СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023 |  |  | Хабаровская ТЭЦ-4 | Т-50 | Т | Т-50_70-7.5 | 1, 2 | 33511. 33512 | 1 | ЭО |  | ЭО | 0.97 |  |  | 208 | 250 | при питании коллектора уплотнений от резервного источника 13 кгс/см2 и 250 °С. При питании коллектора уплотнений от контура НД температура в ПС составит ~ 245 °С; | 0.9 |  | расход пара на один ЭО | 283.2 |  |  | 49 |  | 58 |  | 50
26 | СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023 |  |  | Хабаровская ТЭЦ-4 | Т-50 | Т | Т-50_70-7.5 | 1, 2 | 33511. 33512 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 280.7 |  |  | 283.2 | 308.2 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 25 т/ч | – |  | 49 |  | –
27 | СЗ №ВН/11503 от 18.04.2023 |  |  | Уфимская ТЭЦ-4 | Р-50 | Р | Р-50-12.8/1.5 | 9 | 27602 | 1 | ПВД | 3 | ПВД-3 | 47.1 |  |  | 403 | 410 | с учетом пара с концевых уплотнений. При работе с отключенными ПВД температура пара составляет 491 °С. | 17.9 | 1.55 | с учетом пара с концевых уплотнений. При работе с отключенными ПВД температура пара составляет 491 °С. | 400 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 225 |  | 248 |  | 234
28 | СЗ №ВН/11503 от 18.04.2023 |  |  | Уфимская ТЭЦ-4 | Р-50 | Р | Р-50-12.8/1.5 | 9 | 27602 | 1 | ПВД | 2 | ПВД-2 | 32.2 |  |  | 370 |  |  | 21.5 |  |  | 400 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 203 |  | 225 |  | 214
29 | СЗ №ВН/11503 от 18.04.2023 |  |  | Уфимская ТЭЦ-4 | Р-50 | Р | Р-50-12.8/1.5 | 9 | 27602 | 1 | ПВД | 1 | ПВД-1 | 19 |  | давление срабатывания предохранительного производственного отбора (ЭСЗПрО); | 356 |  |  | 25.1 |  |  | 400 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 162 |  | 203 |  | 174
30 | СЗ №ВН/11503 от 18.04.2023 |  |  | Уфимская ТЭЦ-4 | Р-50 | Р | Р-50-12.8/1.5 | 9 | 27602 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 365 |  |  | 3.7 |  |  | 397.6 |  |  | 33 |  | 67 |  | 81
31 | СЗ №ВН/11503 от 18.04.2023 |  |  | Уфимская ТЭЦ-4 | Р-50 | Р | Р-50-12.8/1.5 | 9 | 27602 | 1 | Выхлоп |  | Выхлоп | 19 |  | давление срабатывания предохранительного производственного отбора (ЭСЗПрО); | 356 |  |  | 392.6 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
32 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 37 |  |  | 381 | 394 | с учетом пара со штоков клапанов; | 25.1 | 1.8 | с учетом пара со штоков клапанов; | 525 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара; | 214 |  | 237 |  | 224
33 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 24.9 |  |  | 331 |  |  | 31.9 |  |  | 525 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара; | 183 |  | 214 |  | 195
34 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 13.4 |  |  | 257 |  |  | 19.5 |  |  | 525 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара; | 162 |  | 183 |  | 174
35 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 13.4 |  |  | 276 |  | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6; | 16.7 |  |  | 499.4 |  |  | 158 |  | 158 |  | –
36 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 7.2 |  |  | 203 | 370 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 10.1 | 4.5 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 499.4 |  |  | 146 |  | 158 |  | 163
37 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.3 |  |  | 203 |  |  | 34.2 |  |  | 499.4 |  |  | 136 |  | 146 |  | 151
38 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.9 |  | при одноступенчатом подогреве сетевой воды. | 203 |  |  | 31.2 |  |  | 499.4 |  |  | 129 |  | 135 |  | 140
39 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.9 |  | при одноступенчатом подогреве сетевой воды. | 203 |  |  | 211.8 |  |  | 4500 |  |  | 129 |  | 136 |  | 137
40 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.1 кгс/см2; | 203 |  |  | 36 |  |  | 394.1 |  |  | 59 |  | 124 |  | 129
41 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.1 кгс/см2; | 203 |  |  | 363.2 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 129 |  | 131
42 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 384 |  |  | 0.8 | 1.6 | от резервного источника; | 394.1 |  | расход без учета максимальной добавки ХОВ; | 49 |  | 59 |  | 102
43 | СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024 |  |  | Уфимская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-110/120-12.8-NG | 7 | 31315 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 304.4 |  |  | 394.1 |  |  | – |  | 49 |  | –
44 | СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017 |  |  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30-90/10/1.3 | 6 | 21601 | 1 | ПВД | 3 | ПВД-3 | 25.9 |  |  | 397 |  |  | 13.5 |  |  | 190 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара | – |  | – |  | –
45 | СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017 |  |  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30-90/10/1.3 | 6 | 21601 | 1 | ПВД | 2 | ПВД-2 | 17.1 |  |  | 385 |  |  | 8.7 |  |  | 190 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара | – |  | – |  | –
46 | СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017 |  |  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30-90/10/1.3 | 6 | 21601 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 17.1 |  |  | 385 |  |  | 9.1 |  |  | 190 |  |  | – |  | – |  | –
47 | СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017 |  |  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30-90/10/1.3 | 6 | 21601 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 17.1 | 14.5 | параметры пара в камере отбора давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО) | 385 | 331 | параметры пара в камере отбора максимальное значение при наличии производственного отбора пара | 70 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
48 | СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017 |  |  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30-90/10/1.3 | 6 | 21601 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 6.2 |  |  | 311 | 420 | с учетом пара с концевых уплотнений (отбор из турбины на данном режиме отсутствует. для подогрева основного конденсата в П1 требуется расход пара из уплотнений в количестве ~2.0 т/ч. при этом в проточную часть может поступать пар из уплотнений с данной температурой в количестве ~0.3 т/ч) | 9.3 | 3.3 | максимальный расход пара с концевых уплотнений | 180.9 |  |  | – |  | – |  | –
49 | СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017 |  |  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30-90/10/1.3 | 6 | 21601 | 1 | Т-отбор (Выхлоп) |  | Т-отбор (Выхлоп) | 2.8 |  |  | 292 |  |  | 144.4 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
50 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2018 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 48.5 |  |  | 419 |  |  | 28.3 | 1.1 | пар из концевых уплотнений | 470 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара | – |  | 255 |  | –
51 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2019 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 32.6 |  |  | 364 |  |  | 36.6 |  |  | 470 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара | – |  | 230 |  | –
52 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2020 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 18 |  |  | 336 |  |  | 32 | 3.5 | пар из концевых уплотнений | 470 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара | – |  | 201 |  | –
53 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2021 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 18 |  |  | 336 |  |  | 300 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
54 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2022 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 18 |  |  | 336 |  |  | 37.3 | 2 | пар с уплотнений штоков клапанов | 415 |  |  | – |  | 158 |  | –
55 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2023 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 5.3 |  |  | 243 |  |  | 24.8 |  |  | 415 |  |  | – |  | 146 |  | –
56 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2024 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 3.5 |  |  | 229 |  |  | 22.1 |  |  | 415 |  |  | – |  | 132 |  | –
57 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2025 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.5 |  |  | 229 |  |  | 130 |  |  | 3000 |  |  | – |  | 130 |  | –
58 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2026 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 2.8 |  |  | 229 |  |  | 21.4 |  |  | 318.8 |  | без учёта добавки ХОВ. При останове насосов ПНД №2 добавляется ~ 51.5 т/ч | – |  | 124 |  | –
59 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2027 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  |  | 229 |  |  | 199.7 |  |  | 3000 |  |  | – |  | 130 |  | –
60 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2028 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 0.384 |  |  | 190 |  |  | 9.1 |  |  | 318.8 |  | без учёта добавки ХОВ. При останове насосов ПНД №2 добавляется ~ 51.5 т/ч | – |  | 86 |  | –
61 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2029 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | ОПУ |  | ОПУ | 1.1 |  |  | 191 | 242 | при подаче пара от резервного источника питания | 4.6 |  |  | – |  |  | – |  | 87 |  | –
62 | СЗ ВН№/10251 от 05.09.2030 |  |  | Улан-Баторская ТЭЦ-4 | ПТ-80 | ПТ | ПТ-80/100-12.8/1.3 | 1 |  | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.15 |  |  | 150 |  |  | 303.2 |  |  | 318.8 |  | без учёта добавки ХОВ. При останове насосов ПНД №2 добавляется ~ 51.5 т/ч | – |  | 54 |  | –
63 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 39.5 |  |  | 382 |  |  | 21.5 |  |  | 525 |  |  | 219 |  | 238 |  | 230
64 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 28.9 |  |  | 345 |  |  | 30 |  |  | 525 |  |  | 190 |  | 219 |  | 202
65 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 16.8 |  |  | 280 |  |  | 24 |  |  | 525 |  |  | 162 |  | 190 |  | 180
66 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 16.8 |  |  | 280 |  |  | 12.8 |  |  | 525 |  |  | 157 |  | 158 |  | –
67 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 8.8 |  |  | 216 | 242 | с паром концевых уплотнений | 18.4 | 3.7 | при подаче пара от резервного источника | 525 |  |  | 148 |  | 157 |  | 163
68 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.7 |  |  | 198 |  |  | 32.2 |  |  | 498 |  |  | 137 |  | 148 |  | 153
69 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 4.2 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 (уточняется в рамках рабочего проектирования) максимальное давление в камере отбора пара на ПНД2 и ПСГ2 составит 3.9 кгс/см2 | 198 |  |  | 31 |  |  | 490 |  |  | 129 |  | 137 |  | 142
70 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 4.2 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 (уточняется в рамках рабочего проектирования) максимальное давление в камере отбора пара на ПНД2 и ПСГ2 составит 3.9 кгс/см2 | 198 |  |  | 232.1 |  |  | 4500 |  |  | 129 |  | 138 |  | 140
71 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 (уточняется в рамках рабочего проектирования) максимальное давление в камере отбора пара на ПНД2 и ПСГ2 составит 3.9 кгс/см2 | 198 |  |  | 27.1 |  |  | 313 |  |  | 61 |  | 129 |  | 130
72 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 (уточняется в рамках рабочего проектирования) максимальное давление в камере отбора пара на ПНД2 и ПСГ2 составит 3.9 кгс/см2 | 198 |  |  | 349 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 129 |  | 131
73 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 353 |  | при подаче пара от резервного источника | 2.5 |  |  | 313 |  |  | 49 |  | 61 |  | 102
74 | СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021 |  |  | Среднеуральская ГРЭС | Т-100 | Т | Т-120/120-12.8 | 6, 7 | 31208. 31209 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 310 |  |  | 313 | 337 | с учетом добавки ХОВ. При останове насосов ПНД3 добавляется ~ 22 т/ч. при останове насосов ПНД3 и ПНД2 добавляется ~ 42 т/ч; | – |  | 49 |  | –
75 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 36 |  |  | 381 |  |  | 21.9 |  |  | 520 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара | 218 |  | 238 |  | 228
76 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 25.9 |  |  | 343 |  |  | 29.4 |  |  | 520 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара | 189 |  | 218 |  | 201
77 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 14.9 |  |  | 278 |  |  | 23.6 |  |  | 520 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара | 165 |  | 189 |  | 178
78 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 480.9 |  |  | – |  | 158 |  | –
79 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 7.9 |  |  | 210 | 337 | с учетом пара с концевых уплотнений | 14 | 5.1 | с учетом пара с концевых уплотнений | 480.9 |  |  | 145 |  | 168 |  | 167
80 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.1 |  |  | 200 |  |  | 30.7 |  |  | 456.8 |  |  | 135 |  | 145 |  | 150
81 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2 | 200 |  |  | 31.6 |  |  | 452.7 |  |  | 130 |  | 135 |  | 139
82 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.8 |  |  | 200 |  |  | 221.2 |  |  | 4500 |  |  | 129 |  | 136 |  | 137
83 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2 | 200 |  |  | 31.4 |  |  | 351.7 |  | расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 и ПНД№2 добавляется ~ 50.0 т/ч | 60 |  | 124 |  | 131
84 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  |  | 200 |  |  | 360 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 129 |  | 131
85 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 356 |  |  | 2.4 |  |  | 351.7 |  | расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 и ПНД№2 добавляется ~ 50.0 т/ч | 49 |  | 60 |  | 102
86 | СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022 |  |  | Стерлитамакская ТЭЦ | Т-100 | Т | Т-121-12.8 ПР2 | 9 | 26527 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 315.6 |  |  | 351.7 |  | расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 и ПНД№2 добавляется ~ 50.0 т/ч | – |  | 49 |  | –
87 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | [12 empty] | – |  | – |  | –
88 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | [12 empty] | – |  | – |  | –
89 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | [12 empty] | – |  | – |  | –
90 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | [12 empty] | – |  | – |  | –
91 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | [12 empty] | – |  | – |  | –
92 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | [12 empty] | – |  | – |  | –
93 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | [12 empty] | – |  | – |  | –
94 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | [12 empty] | – |  | – |  | –
95 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | [12 empty] | – |  | – |  | –
96 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | [12 empty] | – |  | – |  | –
97 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | [12 empty] | – |  | – |  | –
98 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | ПС |  | ПС | [12 empty] | – |  | – |  | –
99 | СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021 |  |  | Смоленская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-130_145-12.8-NG | 2, 3 | 31304 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | [12 empty] | – |  | – |  | –
100 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 35.2 |  |  | 371 |  |  | 23.2 |  |  | 480 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 209 |  | 232 |  | 220
101 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 35.2 |  |  | 371 |  |  | 70 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
102 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 23.6 |  |  | 322 |  |  | 28.5 |  |  | 480 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 179 |  | 209 |  | 191
103 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 12.7 |  |  | 248 |  |  | 9.6 |  |  | 480 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 168 |  | 179 |  | 180
104 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 12.7 | 14.2 | при переключении Д на отбор совмещенный с ПВД№6; | 284 |  | при переключении Д на отбор совмещенный с ПВД№6; | 22.6 |  |  | 473.5 |  |  | 156 |  | 161 |  | 190
105 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 6.9 |  |  | 194 | 384 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 7.9 | 4.4 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 473.5 |  |  | 145 |  | 156 |  | 161
106 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.1 |  |  | 192 |  |  | 29.2 |  |  | 454.2 |  |  | 135 |  | 145 |  | 150
107 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.8 |  |  | 202 |  |  | 21.8 |  |  | 449 |  |  | 130 |  | 135 |  | 139
108 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.8 |  |  | 202 |  |  | 212.1 |  |  | 4500 |  |  | 129 |  | 134 |  | 136
109 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.0 кгс/см2; | 202 |  |  | 23.3 |  |  | 320.7 |  |  | 61 |  | 124 |  | 129
110 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.0 кгс/см2; | 202 |  |  | 364.3 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 129 |  | 130
111 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 338 | 359 | при подаче пара от резервного источника. | 1.5 |  |  | 320.7 |  | расход без учета добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 42.0 т/ч | 49 |  | 61 |  | 81
112 | СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023 |  |  | Северная ТЭЦ-21 | NG | Т | Т-100/120-12.8 NG | 2 | 31309 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 316.4 |  |  | 320.7 |  | расход без учета добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 42.0 т/ч | 49 |  | – |  | 49
113 | СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019 |  |  | Северодвинская ТЭЦ-1 | ПТ-30 | ПТ | ПТ-30/40-8.8/1.3 | 1, 2 |  | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 31.2 |  |  | 392 |  |  | 17.2 |  |  | 240 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | – |  | 222 |  | –
114 | СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019 |  |  | Северодвинская ТЭЦ-1 | ПТ-30 | ПТ | ПТ-30/40-8.8/1.3 | 1, 2 |  | 1 | ПВД | 4 | ПВД-4 | 17.1 |  | давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО) | 328 |  |  | 14.7 |  |  | 240 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | – |  | 194 |  | –
115 | СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019 |  |  | Северодвинская ТЭЦ-1 | ПТ-30 | ПТ | ПТ-30/40-8.8/1.3 | 1, 2 |  | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 17.1 |  | давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО) | 328 | 316 | значение температуры в камере отбора при отсутствии производственного отбора. в скобках приведено значение температуры при наличии производственного отбора. | 150 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
116 | СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019 |  |  | Северодвинская ТЭЦ-1 | ПТ-30 | ПТ | ПТ-30/40-8.8/1.3 | 1, 2 |  | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.6 |  |  | 233 | 259 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 11.9 | 2.6 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 165 |  |  | – |  | 147 |  | –
117 | СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019 |  |  | Северодвинская ТЭЦ-1 | ПТ-30 | ПТ | ПТ-30/40-8.8/1.3 | 1, 2 |  | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 2.8 |  | давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО); | 207 |  |  | 5.5 |  |  | 143.2 |  |  | – |  | 124 |  | –
118 | СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019 |  |  | Северодвинская ТЭЦ-1 | ПТ-30 | ПТ | ПТ-30/40-8.8/1.3 | 1, 2 |  | 1 | Т-отбор |  | Т-отбор | 2.8 |  | давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО); | 207 |  |  | 115 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
119 | СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019 |  |  | Северодвинская ТЭЦ-1 | ПТ-30 | ПТ | ПТ-30/40-8.8/1.3 | 1, 2 |  | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 0.806 |  |  | 189 |  |  | 10.6 |  |  | 123.6 | 129.6 | с учетом добавки ХОВ ~ 6 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №1 добавляется ~ 16 т/ч; | – |  | 115 |  | –
120 | СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019 |  |  | Северодвинская ТЭЦ-1 | ПТ-30 | ПТ | ПТ-30/40-8.8/1.3 | 1, 2 |  | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.15 | 0.5 | максимальное давление на конденсационных режимах; максимальное давление на теплофикационных режимах с пропуском сетевой воды через основную поверхность конденсатора (режимы ухудшенного вакуума); | 120 |  |  | 122.6 |  |  | 123.6 | 129.6 | с учетом добавки ХОВ ~ 6 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №1 добавляется ~ 16 т/ч; | – |  | – |  | –
121 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 39.2 |  |  | 384 |  |  | 26.1 |  |  | 527 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 214 |  | 237 |  | 224
122 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 39.2 |  |  | 384 |  |  | 80 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
123 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 26.4 |  |  | 334 |  |  | 31.5 |  |  | 527 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 183 |  | 214 |  | 195
124 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 14.3 |  |  | 260 |  |  | 19.9 |  |  | 527 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 162 |  | 183 |  | 174
125 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 14.3 |  |  | 260 | 284 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6; | 19.2 |  |  | 528.4 |  |  | 158 |  | 158 |  | –
126 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 7.6 |  |  | 200 | 277 | с учетом пара с концевых уплотнений. На режимах с расходом свежего пара менее 30% (при нулевом расходе пара из отбора на ПНД №4) температура пара составляет 368 °С; | 10.4 | 4.6 | с учетом пара с концевых уплотнений. На режимах с расходом свежего пара менее 30% (при нулевом расходе пара из отбора на ПНД №4) температура пара составляет 368 °С; | 528.4 |  |  | 148 |  | 158 |  | 165
127 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.6 |  |  | 200 |  |  | 19.2 |  |  | 505.1 |  |  | 137 |  | 148 |  | 153
128 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 4.1 |  |  | 200 |  |  | 39.7 |  |  | 496.7 |  |  | 130 |  | 137 |  | 142
129 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  |  | 200 |  |  | 28.6 |  |  | 323.6 |  |  | 60 |  | 124 |  | 130
130 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и составит 3.9 кгс/см2; | 200 |  |  | 370.8 |  |  | 9000 |  |  | 70 |  | 129 |  | 130
131 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и составит 3.9 кгс/см2; | 200 |  |  | 370.8 |  |  | 9000 |  |  | 70 |  | 129 |  | 130
132 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 345 | 365 | при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений | 1.75 |  |  | 323.6 | 347.6 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 39.5 т/ч | 49 |  | 60 |  | 102
133 | СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023 |  |  | Самарская ТЭЦ | NG | Тп | Тп-124-12.8 NG | 4 | 31307 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 319.5 |  |  | 323.6 | 347.6 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 39.5 т/ч | – |  | 49 |  | –
134 | СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019 |  |  | Пермская ТЭЦ-9 | Т-60 | Т | Т-60/66-10.2 | 10 |  | 1 | Контур ВД |  | Контур ВД | 103.4 |  | значение требует уточнения по результатам итерационных расчетов КУ – ПТУ; | 530 |  | значение требует уточнения по результатам итерационных расчетов КУ – ПТУ и учета допускаемых отклонений для длительной эксплуатации (текущее максимальное значение составляет 510 ºС с допускаемым дополнительным отклонением + 5 ºС); | 227.4 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
135 | СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019 |  |  | Пермская ТЭЦ-9 | Т-60 | Т | Т-60/66-10.2 | 10 |  | 1 | Контур НД |  | Контур НД | 16.1 |  | значение требует уточнения по результатам итерационных расчетов КУ – ПТУ; | 291 |  | значение требует уточнения по результатам итерационных расчетов КУ – ПТУ; | 57.6 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
136 | СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019 |  |  | Пермская ТЭЦ-9 | Т-60 | Т | Т-60/66-10.2 | 10 |  | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 10 |  |  | 231 |  |  | 40 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
137 | СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019 |  |  | Пермская ТЭЦ-9 | Т-60 | Т | Т-60/66-10.2 | 10 |  | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.2 |  |  | 200 |  |  | 115 |  |  | 3000 |  |  | – |  | – |  | –
138 | СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019 |  |  | Пермская ТЭЦ-9 | Т-60 | Т | Т-60/66-10.2 | 10 |  | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО); | 200 |  |  | 230 |  |  | 3000 |  |  | – |  | – |  | –
139 | СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019 |  |  | Пермская ТЭЦ-9 | Т-60 | Т | Т-60/66-10.2 | 10 |  | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 213 |  |  | 0.96 |  | при проектных зазорах в переднем концевом уплотнении цилиндра | 277.2 | 302.2 | с учетом добавки ХОВ ~ 25 т/ч; | – |  | – |  | –
140 | СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019 |  |  | Пермская ТЭЦ-9 | Т-60 | Т | Т-60/66-10.2 | 10 |  | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.11 | 0.15 | представлено значение при нормальной эксплуатации при максимальной температуре охлаждающей воды 33 ºС на входе в конденсатор и при максимальном расходе пара в ЧНД. второе значение – значение срабатывания уставки «велико»; | 120 |  |  | 276.1 |  |  | 277.2 | 302.2 | с учетом добавки ХОВ ~ 25 т/ч; | – |  | – |  | –
141 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 36 |  |  | 376 |  |  | 26 |  |  | 500 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 214 |  | 238 |  | 224
142 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 36 |  |  | 376 |  |  | 90 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
143 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 23.9 |  |  | 327 |  |  | 34.2 |  |  | 500 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 179 |  | 214 |  | 191
144 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 11.7 |  |  | 245 |  |  | 14.4 |  |  | 500 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 162 |  | 179 |  | 174
145 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 11.7 | 15.7 | при переключении Д на отбор совмещенный с ПВД№6; | 245 | 295 | при переключении Д на отбор совмещенный с ПВД№6; | 18.6 |  |  | 492.4 |  |  | 154 |  | 158 |  | –
146 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 6.4 |  |  | 182 | 363 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 11 | 4.8 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 492.4 |  |  | 143 |  | 154 |  | 159
147 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 4.8 |  |  | 176 |  |  | 38.1 |  |  | 492.4 |  |  | 133 |  | 143 |  | 148
148 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.6 |  |  | 176 |  |  | 34.3 |  |  | 437.5 |  |  | 130 |  | 133 |  | 138
149 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.6 |  |  | 176 |  |  | 223.3 |  |  | 4500 |  |  | 123 |  | 135 |  | 136
150 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.3 кгс/см2; | 176 |  |  | 32.3 |  |  | 359.2 |  |  | 60 |  | 125 |  | 130
151 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.3 кгс/см2; | 176 |  |  | 361.6 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 123 |  | 131
152 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 336 | 359 | при подаче пара от резервного источника; | 1.5 |  |  | 359.2 |  | без учета добавки ХОВ. | 49 |  | 60 |  | 102
153 | СЗ ВН/28457 от 31.08.2023 |  |  | Омская ТЭЦ-4 | NG | Тп | Тп-100_120-12.8-NG | 6 | 31314 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 278.2 |  |  | 359.2 |  | без учета добавки ХОВ. | – |  | 49 |  | –
154 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 37.5 |  |  | 390 |  |  | 25.2 |  |  | 510 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 211 |  | 235 |  | 222
155 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 25.1 |  |  | 339 |  |  | 31.1 |  |  | 510 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 180 |  | 211 |  | 192
156 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 13.1 |  |  | 260 |  |  | 10.8 |  |  | 510 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 168 |  | 180 |  | 180
157 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 13.1 | 15.3 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6; | 260 | 292 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6; | 19.2 |  |  | 501 |  |  | 154 |  | 164 |  | –
158 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 6.5 |  |  | 189 | 340 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 10.5 | 4.5 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 501 |  |  | 139 |  | 154 |  | 159
159 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 4.3 |  |  | 189 |  |  | 24 |  |  | 481.2 |  |  | 132 |  | 139 |  | 144
160 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.6 |  | при одноступенчатом подогреве сетевой воды. | 189 |  |  | 26.1 |  |  | 477.7 |  |  | 129 |  | 132 |  | 137
161 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.6 |  | при одноступенчатом подогреве сетевой воды. | 189 |  |  | 209.2 |  |  | 4500 |  |  | 129 |  | 132 |  | 134
162 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2; | 189 |  |  | 30.4 |  |  | 341.5 |  |  | 60 |  | 124 |  | 129
163 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2; | 189 |  |  | 364.8 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 129 |  | 130
164 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 378 |  | при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений; | 1.6 |  |  | 341.5 | 365.5 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД№2 и ПНД№3 дополнительно добавляется ~ 36.0 т/ч. | 49 |  | 60 |  | 102
165 | СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024 |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 | NG | Т | Т-121-12.8 NG | 11, 13 |  | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 307.6 |  |  | 341.5 | 365.5 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД№2 и ПНД№3 дополнительно добавляется ~ 36.0 т/ч. | – |  | 49 |  | –
166 | СЗ №ВН/1140 29.01.2020 |  |  | Ново-Салаватская ТЭЦ | Р-50 | Р | Р-50-12.8/0.8 | 3 | 27601 | 1 | ПВД | 3 | ПВД-3 | 44.3 |  |  | 409 | 487 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 14.4 | 1.3 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 385 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватель в количестве 105% от расхода свежего пара; | – |  | 246 |  | –
167 | СЗ №ВН/1140 29.01.2020 |  |  | Ново-Салаватская ТЭЦ | Р-50 | Р | Р-50-12.8/0.8 | 3 | 27601 | 1 | ПВД | 2 | ПВД-2 | 29.6 |  |  | 360 |  |  | 25 |  |  | 385 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватель в количестве 105% от расхода свежего пара; | – |  | 222 |  | –
168 | СЗ №ВН/1140 29.01.2020 |  |  | Ново-Салаватская ТЭЦ | Р-50 | Р | Р-50-12.8/0.8 | 3 | 27601 | 1 | ПВД | 1 | ПВД-1 | 16 |  |  | 341 | 473 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 19.6 | 2.1 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 385 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватель в количестве 105% от расхода свежего пара; | – |  | 195 |  | –
169 | СЗ №ВН/1140 29.01.2020 |  |  | Ново-Салаватская ТЭЦ | Р-50 | Р | Р-50-12.8/0.8 | 3 | 27601 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 16 |  | давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО); | 341 |  | с учетом достижения данной температуры на трубопроводе устанавливается охладитель пара для обеспечения допустимой температуры для станционного коллектора (300 ºС). установка охладителя не в границах АО «УТЗ»; | 377.2 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
170 | СЗ №ВН/1140 29.01.2020 |  |  | Ново-Салаватская ТЭЦ | Р-50 | Р | Р-50-12.8/0.8 | 3 | 27601 | 1 | ПС |  | ПС | 0.5 | 1.1 | представлено максимальное рабочее давление и давление допустимое по прочности аппарата. | 353 |  |  | 3.1 |  |  | 381 |  |  | – |  | 67 |  | –
171 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 37.5 |  |  | 362 | 372 | значение температуры в камере отбора при отсутствии отбора на регенерацию и отбора на КСН (ППСВ). в скобках приведено значение температуры при наличии отборов | 42.67 |  |  | 606 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 207 |  | 240 |  | 218
172 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | П-отбор | ХПП | П-отбор-ХПП | 37.5 |  |  | 362 | 372 | значение температуры в камере отбора при отсутствии отбора на регенерацию и отбора на КСН (ППСВ). в скобках приведено значение температуры при наличии отборов | 30 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
173 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 20.62 |  |  | 471 | 478 | значение температуры в камере отбора при отсутствии отбора на регенерацию и отбора на КСН (ППСВ). в скобках приведено значение температуры при наличии отборов | 21.32 |  |  | 606 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 187 |  | 207 |  | 199
174 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 13.9 |  |  | 421 |  |  | 19.97 |  |  | 606 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 165 |  | 187 |  | 177
175 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 13.9 |  |  | 421 |  |  | 20.95 |  |  | 533.8 |  |  | 147 |  | 155 |  | 158
176 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | П-отбор | за 16ст | П-отбор-за 16ст | 13.9 |  |  | 421 |  |  | 30 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
177 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | ППСВ |  | ППСВ | 13.9 |  |  | 421 |  |  | 87.2 |  |  | 1500 |  | уточняется в процессе проектирования. | 112 |  | 115 |  | 122
178 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 5.54 |  |  | 305 | 309 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 22.5 | 2.9 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 533.8 |  |  | 123 |  | 150 |  | 153
179 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | ПСВ |  | ПСВ | 5.54 |  |  | 305 |  |  | 100.6 |  |  | 1500 |  | уточняется в процессе проектирования. | 70 |  | 115 |  | 125
180 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 2.58 |  |  | 222 |  |  | 35.22 |  |  | 533.8 |  |  | 88 |  | 123 |  | 126
181 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 0.68 |  |  | 107 |  |  | 11 |  |  | 531 |  |  | 69 |  | 84 |  | 87
182 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 0.36 |  |  | 73 |  |  | 33.67 |  |  | 427.8 |  | расход без учета добавки ХОВ. при остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 105.0 т/ч | 51 |  | 68 |  | 71
183 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 277 |  |  | 1.39 |  |  | 427.8 |  |  | 49 |  | 51 |  | 80
184 | СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023 |  |  | Новоленская ТЭС |  | Кт | Кт-185/196-12.8 |  | 22805. 22806. 22807 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 418.01 |  |  | 427.8 |  |  | – |  | 49 |  | 48
185 | СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024 |  |  | Нижнекамская ТЭЦ-1 | Р-100 | Р | Р-102/107-12.8/1.5 | 3 | 26824 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 56 |  |  | 437 |  |  | 90 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
186 | СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024 |  |  | Нижнекамская ТЭЦ-1 | Р-100 | Р | Р-102/107-12.8/1.5 | 3 | 26824 | 1 | ПВД | 3 | ПВД-3 | 41.2 |  |  | 418.8 |  |  | 36.2 |  |  | 810 |  |  | 228.5 |  | 244.9 |  | 238.1
187 | СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024 |  |  | Нижнекамская ТЭЦ-1 | Р-100 | Р | Р-102/107-12.8/1.5 | 3 | 26824 | 1 | ПВД | 2 | ПВД-2 | 30.7 |  |  | 415.8 |  |  | 36.6 |  |  | 810 |  |  | 214.5 |  | 228.5 |  | 224.7
188 | СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024 |  |  | Нижнекамская ТЭЦ-1 | Р-100 | Р | Р-102/107-12.8/1.5 | 3 | 26824 | 1 | ПВД | 1 | ПВД-1 | 23 |  |  | 418.1 | 418.4 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 70.3 | 3.4 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 810 |  |  | 163.1 |  | 214.5 |  | 174.8
189 | СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024 |  |  | Нижнекамская ТЭЦ-1 | Р-100 | Р | Р-102/107-12.8/1.5 | 3 | 26824 | 1 | Выхлоп |  | Выхлоп | 23 |  |  | 418.1 |  |  | 792 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
190 | СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024 |  |  | Нижнекамская ТЭЦ-1 | Р-100 | Р | Р-102/107-12.8/1.5 | 3 | 26824 | 1 | ПС |  | ПС | 0.5 | 1.1 | представлено максимальное рабочее давление и давление по прочности аппарата; | 395 |  |  | 4.7 |  |  | – |  | уточняется в процессе проектирования. | – | уточняется в процессе проектирования. | – | уточняется в процессе проектирования. | 80
191 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПВД | 8 | ПВД-8 | 58.2 |  |  | 340 |  |  | 50.5 |  |  | 980 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 246 |  | 267 |  | 256
192 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 41.3 |  |  | 300 |  |  | 93.3 |  |  | 980 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 201 |  | 246 |  | 213
193 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПТН |  | ПТН | 26.2 |  |  | 502 |  |  | 167.5 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
194 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 18.5 |  |  | 451 |  |  | 43.8 |  |  | 980 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 170 |  | 201 |  | 183
195 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 10.4 | 15.8 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6. | 429 | 448 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6. | 26.1 |  |  | 812.3 |  |  | – |  | – |  | –
196 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПНД | 5 | ПНД-5 | 6.9 |  |  | 389 |  |  | 33.2 |  |  | 812.3 |  |  | 141 |  | 158 |  | 161
197 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 4.3 |  |  | 300 |  |  | 49.1 |  |  | 773.9 |  |  | 130 |  | 141 |  | 143
198 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 3.1 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.9 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.0 кгс/см2; | 300 |  |  | 47.6 |  |  | 759.7 |  |  | 120 |  | 130 |  | 133
199 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.1 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.9 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.0 кгс/см2; | 300 |  | максимально допустимая температура согласно техническим характеристикам сохраненных подогревателей. | 418.3 |  |  | 8000 |  |  | 117 |  | 131 |  | 133
200 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 2.1 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.9 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.0 кгс/см2; | 300 |  |  | 24.2 |  |  | 708.3 |  |  | 80 |  | 120 |  | 121
201 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.1 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.9 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.0 кгс/см2; | 300 |  | максимально допустимая температура согласно техническим характеристикам сохраненных подогревателей. | 618.4 |  |  | 8000 |  |  | 70 |  | 117 |  | 121
202 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 0.6 |  |  | 151 |  |  | 56.5 |  |  | 708.3 |  |  | 61 |  | 80 |  | 83
203 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 335 |  |  | 5.8 |  |  | 708.3 | 758.3 | расход максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №4 добавляется ~ 48 т/ч 46.0 т/ч. ПНД №3 ~ 31.0 т/ч 30.7 т/ч. ПНД №2 ~ 25.0 т/ч 24.2 т/ч т/ч; | 49 |  | 61 |  | 102
204 | СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 | 4 | 26733 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 640 |  |  | 708.3 | 758.3 | расход максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №4 добавляется ~ 48 т/ч 46.0 т/ч. ПНД №3 ~ 31.0 т/ч 30.7 т/ч. ПНД №2 ~ 25.0 т/ч 24.2 т/ч т/ч; | – |  | 49 |  | –
205 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПВД | 8 | ПВД-8 | 58 |  |  | 338 |  |  | 50.4 |  |  | 980 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 246 |  | 267 |  | 255
206 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 41.3 |  |  | 302 |  |  | 93.5 |  |  | 980 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 200 |  | 246 |  | 212
207 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПТН |  | ПТН | 26.1 |  |  | 493 |  |  | 163.1 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
208 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 18.4 |  |  | 455 |  |  | 43 |  |  | 980 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 170 |  | 200 |  | 183
209 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 9.9 | 14.4 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6. | 360 | 442 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6. | 31.6 |  |  | 811.4 |  |  | 155 |  | – |  | 168
210 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПНД | 5 | ПНД-5 | 6.3 |  |  | 386 |  |  | 33 |  |  | 811.4 |  |  | 134 |  | 155 |  | 158
211 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 3.6 |  |  | 300 |  |  | 58.4 |  |  | 757.8 |  |  | 114 |  | 134 |  | 137
212 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 2 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 1.9 кгс/см2; | 300 |  |  | 33.4 |  |  | 752.7 |  |  | 111 |  | 114 |  | 117
213 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 2 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 1.9 кгс/см2; | 300 |  | максимально допустимая температура согласно техническим характеристикам сохраненных подогревателей. | 333.9 |  |  | 14000 |  |  | 111 |  | 115 |  | 117
214 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 1.6 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 1.9 кгс/см2; | 300 |  |  | 24.4 |  |  | 711.9 |  |  | 85 |  | 109 |  | 111
215 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 1.6 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 1.9 кгс/см2; | 300 |  | максимально допустимая температура согласно техническим характеристикам сохраненных подогревателей. | 621.7 |  |  | 14000 |  |  | 70 |  | 112 |  | 113
216 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 0.6 |  |  | 120 |  |  | 58.7 |  |  | 711.9 |  |  | 84 |  | 85 |  | 87
217 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 335 |  |  | 7.6 |  |  | 711.9 | 761.9 | расход максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №4 добавляется ~ 60.9 т/ч. ПНД №3 ~ 12.3 т/ч.ПНД №2 ~ 24.4 т/ч; | 49 |  | 84 |  | 102
218 | СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-25 | Т-250 | Т | Т-259/300-23.5 С | 3 | 26734 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 640 |  |  | 711.9 | 761.9 | расход максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №4 добавляется ~ 60.9 т/ч. ПНД №3 ~ 12.3 т/ч.ПНД №2 ~ 24.4 т/ч; | – |  | 49 |  | –
219 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 38.3 |  |  | 383 |  |  | 23.4 |  |  | 480 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 213 |  | 236 |  | 224
220 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 38.3 |  |  | 383 |  |  | 70 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
221 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 25.9 |  |  | 337 |  |  | 26.2 |  |  | 480 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 185 |  | 213 |  | 197
222 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 15 |  |  | 272 |  |  | 20 |  |  | 480 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 165 |  | 185 |  | 177
223 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 15 |  |  | 280 |  | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6. | 14 |  |  | 480 |  |  | 158 |  | 158 |  | –
224 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 7.9 |  |  | 206 | 338 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 12.9 | 5.3 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 480 |  |  | 145 |  | 158 |  | 167
225 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.1 |  |  | 204 |  |  | 28.7 |  |  | 457.2 |  |  | 135 |  | 145 |  | 150
226 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2; | 204 |  |  | 30.3 |  |  | 457.2 |  |  | 129 |  | 135 |  | 139
227 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2; | 204 |  |  | 211.4 |  |  | 4500 |  |  | 131 |  | 131 |  | 127
228 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2; | 204 |  |  | 33 |  |  | 367.2 |  |  | 60 |  | 124 |  | 129
229 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2; | 204 |  |  | 347.7 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 131 |  | 131
230 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 358 |  |  | 2.4 |  |  | 367.2 |  | расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 24.0 т/ч; | 49 |  | 60 |  | 102
231 | СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-23 | Т-100 | Т | Т-110/120-12.8 ПР2 | 4 | 26534 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 304.5 |  |  | 367.2 |  | расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 24.0 т/ч; | – |  | 49 |  | –
232 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 35 |  |  | 376 |  |  | 23.4 |  |  | 480 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 213 |  | 236 |  | 224
233 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 35 |  |  | 376 |  |  | 70 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
234 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 23.7 |  |  | 330 |  |  | 26.2 |  |  | 480 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 185 |  | 213 |  | 197
235 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 13.8 |  |  | 266 |  |  | 20 |  |  | 480 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 165 |  | 185 |  | 174
236 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 13.8 |  |  | 280 |  | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6. | 13.6 |  |  | 480 |  |  | 158 |  | 158 |  | –
237 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 7.3 |  |  | 206 | 338 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 12.5 | 5.3 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 446.3 |  |  | 143 |  | 158 |  | 164
238 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 4.8 |  |  | 204 |  |  | 31.5 |  |  | 446.3 |  |  | 133 |  | 143 |  | 148
239 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.7 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2; | 204 |  |  | 29.5 |  |  | 431.4 |  |  | 129 |  | 133 |  | 138
240 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.7 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2; | 204 |  |  | 211.4 |  |  | 4500 |  |  | 131 |  | 131 |  | 137
241 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2; | 204 |  |  | 30.4 |  |  | 342.7 |  |  | 60 |  | 124 |  | 129
242 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2; | 204 |  |  | 347.7 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 131 |  | 131
243 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 358 |  |  | 2.4 |  |  | 342.7 |  | расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 44.0 т/ч; | 49 |  | 60 |  | 102
244 | СЗ №ВН/699 от 13.01.2023 |  |  | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Т-100 | Т | Т-110_120-12.8-8МО | 6 | 31210 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 307 |  |  | 342.7 |  | расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 44.0 т/ч; | – |  | 49 |  | –
245 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 39 |  |  | 385 |  |  | 27.9 |  |  | 567 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара. | – |  | – |  | –
246 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 26.2 |  |  | 336 |  |  | 33.8 |  |  | 567 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара. | – |  | – |  | –
247 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 14 |  |  | 260 |  |  | 19.7 |  |  | 567 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара. | – |  | – |  | –
248 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 14 |  |  | 260 |  |  | 19 |  |  | 566 |  |  | – |  | – |  | –
249 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 7.3 |  |  | 208 | 247 | пар с концевых уплотнений | 11.8 | 3.9 | пар с концевых уплотнений | 566 |  |  | – |  | – |  | –
250 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.2 |  |  | 206 |  |  | 35.9 |  |  | 536.2 |  |  | – |  | – |  | –
251 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.7 |  |  | 216 |  |  | 23.5 |  |  | 428.2 |  |  | – |  | – |  | –
252 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  |  | 216 |  |  | 27.7 |  |  | 333 |  |  | – |  | – |  | –
253 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.7 |  |  | 216 |  |  | 240 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
254 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  |  | 216 |  |  | 360 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
255 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 362 |  |  | 1.46 |  | пар с концевых уплотнений | 333 | 357 | с учетом добавки ХОВ. При останове насосов у ПНД добавляется еще ~ 25 т/ч | – |  | – |  | –
256 | СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017 |  |  | Минская ТЭЦ-3 | NG | Тп | Тп-115/130-12.8 | 7 | 31301 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 329 |  |  | 333 | 357 | с учетом добавки ХОВ. При останове насосов у ПНД добавляется еще ~ 25 т/ч | – |  | – |  | –
257 | СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017 |  |  | Магнитогорский МК |  | Т | Т-42/50-2.9 |  |  | 1 | ПВД | 2 | ПВД-2 | 8.9 |  |  | 275 | 293 | с учетом пара концевых уплотнений | 22.7 | 1.2 | с учетом пара концевых уплотнений | 240 |  |  | – |  | – |  | –
258 | СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017 |  |  | Магнитогорский МК |  | Т | Т-42/50-2.9 |  |  | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 4.3 |  |  | 238 |  |  | 10 |  |  | 232 |  |  | – |  | – |  | –
259 | СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017 |  |  | Магнитогорский МК |  | Т | Т-42/50-2.9 |  |  | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО) | 238 |  | допустимая температура пара для выбранного ПНД-1 (ПН-90-16-4-I) составляет 200 °С. необходимо рассмотрение возможности выбора другого ПНД (ПН-90-16-4-IIIсв) с допустимой температурой 400 °С | 15.7 |  |  | 160 |  | максимально допустимый расход через ПН-90. В тепловой схеме турбоустановки организован обвод ПНД-1 по основному конденсату. | – |  | – |  | –
260 | СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017 |  |  | Магнитогорский МК |  | Т | Т-42/50-2.9 |  |  | 1 | ПСГ |  | ПСГ | 2.8 |  | давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО) | 238 |  | допустимая температура пара для выбранного ПНД-1 (ПН-90-16-4-I) составляет 200 °С. необходимо рассмотрение возможности выбора другого ПНД (ПН-90-16-4-IIIсв) с допустимой температурой 400 °С | 100 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
261 | СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017 |  |  | Магнитогорский МК |  | Т | Т-42/50-2.9 |  |  | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 | [8 empty] | 207.5 | 213.5 | с учетом добавка ХОВ | – |  | – |  | –
262 | СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017 |  |  | Магнитогорский МК |  | Т | Т-42/50-2.9 |  |  | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.148 |  |  | 120 |  |  | 198 |  |  | 207.5 | 213.5 | с учетом добавка ХОВ | – |  | – |  | –
263 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 38.5 |  |  | 382 |  |  | 41.1 |  |  | 860 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 222 |  | 242 |  | 232
264 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 26.7 |  |  | 335 |  |  | 34.6 |  |  | 860 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 202 |  | 222 |  | 213
265 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 26.7 |  |  | 335 |  |  | 60 |  |  | – |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | – |  | – |  | –
266 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 18 |  |  | 292 |  |  | 61.5 |  |  | 860 |  |  | 164 |  | 202 |  | 177
267 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 18 |  |  | 292 |  |  | 25.1 |  |  | 734.7 |  |  | 158 |  | 158 |  | –
268 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 7.8 |  |  | 208 |  |  | 38.4 |  |  | 734.7 |  |  | 142 |  | 158 |  | 166
269 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 4.6 |  |  | 204 |  |  | 50.2 |  |  | 691.7 |  |  | 131 |  | 142 |  | 146
270 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.4 |  |  | 204 |  |  | 45.5 |  |  | 675.1 |  |  | 129 |  | 131 |  | 135
271 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.4 |  |  | 204 |  |  | 348.3 |  |  | 8000 |  |  | 130 |  | 136 |  | 136
272 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО); | 204 |  |  | 60.2 |  |  | 574.2 |  |  | 60 |  | 124 |  | 129
273 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО); | 204 |  |  | 546.8 |  |  | 8000 |  |  | 70 |  | 130 |  | 130
274 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 303 |  |  | 6 |  |  | 574.2 | 624.2 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 52.0 т/ч | 49 |  | 60 |  | 102
275 | СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021 |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 | Т-185 | Т | Т-185/220-12.8-NG | 2 | 22121 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 564.2 |  |  | 574.2 | 624.2 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 52.0 т/ч | – |  | 49 |  | –
276 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 35.7 |  |  | 371 |  |  | 37.9 |  |  | 493 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 202 |  | 233 |  | –
277 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 20.4 |  |  | 486 | 483 | значение температуры в камере отбора при отсутствии отбора на регенерацию и производственного отбора. в скобках приведено значение температуры при наличии отборов; | 17.5 |  |  | 493 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 180 |  | 202 |  | –
278 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 20.4 |  |  | 486 | 471 | значение температуры в камере отбора при отсутствии отбора на регенерацию и производственного отбора. в скобках приведено значение температуры при наличии отборов; | 90 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
279 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | ПВД | 4 | ПВД-4 | 13.1 |  |  | 425 |  |  | 11.8 |  |  | 493 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 165 |  | 180 |  | –
280 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 13.1 | 16.5 | при переключении отбора на деаэратор к отбору на ПВД №6 (учесть. что участок трубопровода до арматуры стоит под параметры. указанные для П6). | 425 |  |  | 20.9 |  |  | 484.7 |  |  | 152 |  | 158 |  | –
281 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.8 |  |  | 331 | 332 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 34 | 2.3 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 484.7 |  |  | 133 |  | 152 |  | –
282 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.5 |  |  | 288 |  |  | 35 |  |  | 484.7 |  |  | 123 |  | 133 |  | –
283 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | ПСВ | 2 | ПСВ-2 | 3.5 |  |  | 288 |  |  | 196 |  |  | 4500 |  |  | 118 |  | 128 |  | –
284 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.3 |  | давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО); | 287 |  |  | 26.9 |  |  | 338 |  |  | 54 |  | 120 |  | –
285 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.3 |  | давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО); | 287 |  |  | 251 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 118 |  | –
286 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 289 |  |  | 1 |  |  | 338 |  | при остановке сливных насосов ПНД №1 добавляется ~ 55 т/ч. Расход максимальной добавки ХОВ – 25 т/ч. | 49 |  | 54 |  | –
287 | СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020 |  |  | Краснодарская ТЭЦ |  | ПТ | ПТ-150/160-12.8 | 1, 2, 3 |  | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 334.2 |  |  | 338 |  | при остановке сливных насосов ПНД №1 добавляется ~ 55 т/ч. Расход максимальной добавки ХОВ – 25 т/ч. | – |  | 49 |  | –
288 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 38.6 |  |  | 388 |  |  | 10.3 |  |  | 265 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 214 |  | 236 |  | 224
289 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 26.2 |  |  | 344 |  |  | 15.4 |  |  | 265 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 184 |  | 214 |  | 195
290 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 14.3 |  |  | 276 |  |  | 10.9 |  |  | 265 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 160 |  | 184 |  | 172
291 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | ПВД | 4 | ПВД-4 | 7 |  |  | 204 | 350 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 4.2 | 5.4 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 265 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 139 |  | 157 |  | 162
292 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 4.3 |  |  | 200 |  |  | 13.4 |  |  | 252.2 |  |  | 131 |  | 139 |  | 144
293 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.5 |  |  | 200 |  |  | 14 |  |  | 251.2 |  |  | 130 |  | 131 |  | 136
294 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.5 |  |  | 200 |  |  | 105.2 |  |  | 3000 |  |  | 130 |  | 135 |  | 136
295 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.1 кгс/см2; | 200 |  |  | 12.4 |  |  | 167.6 |  |  | 67 |  | 124 |  | 129
296 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.1 кгс/см2; | 200 |  |  | 193.1 |  |  | 3000 |  |  | 70 |  | 130 |  | 131
297 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | ПС |  | ПС | 0.5 | 1.1 | представлено максимальное рабочее и расчетное по условиям прочности давление в соответствующем подогревателе. | 331 | 358 | при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений; | 2.2 |  |  | 167.6 | 180.9 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 13.25 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 15 т/ч (ПНД №4 ~ 1.5 т/ч . ПНД№3 ~ 4.9 т/ч. ПНД№2~ 8.6 т/ч); | 49 |  | 67 |  | 102
298 | СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022 |  |  | Казанская ТЭЦ-3 | Т-50 | Т | Т-50-130-1 | 3 | 29545 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 151.2 |  |  | 167.6 | 180.9 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 13.25 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 15 т/ч (ПНД №4 ~ 1.5 т/ч . ПНД№3 ~ 4.9 т/ч. ПНД№2~ 8.6 т/ч); | – |  | 49 |  | –
299 | СЗ №ВН/8296 от 28.05.2021 |  |  | Иркутская ТЭЦ-6 |  | ПТ | ПТ-60/65-12.8/1.27 | 1 | 31104 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 38.9 |  |  | 378 | 394 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 15.1 | 2.3 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 398.2 |  |  | 221 |  | 239 |  | 231
300 | СЗ №ВН/8296 от 28.05.2021 |  |  | Иркутская ТЭЦ-6 |  | ПТ | ПТ-60/65-12.8/1.27 | 1 | 31104 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 28.4 |  |  | 348 |  |  | 28.5 |  |  | 398.2 |  |  | 197 |  | 221 |  | 208
301 | СЗ №ВН/8296 от 28.05.2021 |  |  | Иркутская ТЭЦ-6 |  | ПТ | ПТ-60/65-12.8/1.27 | 1 | 31104 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 16 | 18 | давление и температура пара в ПВД №5 при отсутствии производственного отбора. | 300 | 320 | давление и температура пара в ПВД №5 при отсутствии производственного отбора. | 23 |  |  | 398.2 |  |  | 173 |  | 197 |  | 184
302 | СЗ №ВН/8296 от 28.05.2021 |  |  | Иркутская ТЭЦ-6 |  | ПТ | ПТ-60/65-12.8/1.27 | 1 | 31104 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 16 | 18 | давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО); | 300 |  |  | 250 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
303 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 38.9 |  |  | 385 |  |  | 25.5 |  |  | 524 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара | 214 |  | 237 |  | –
304 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 38.9 |  |  | 385 |  |  | 80 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
305 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 26.2 |  |  | 335 |  |  | 31.2 |  |  | 524 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара | 183 |  | 214 |  | –
306 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 14 |  |  | 259 |  |  | 19.6 |  |  | 524 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара | 162 |  | 183 |  | –
307 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 14 |  |  | 259 |  |  | 20.6 |  |  | 524 |  |  | 159 |  | 159 |  | –
308 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 7.3 |  |  | 208 | 397 | с учётом пара с концевых уплотнений (значение будет уточнено по результатам перевода уплотнений с сотовой конструкции); | 10.1 | 4.3 | с учётом пара с концевых уплотнений (значение будет уточнено по результатам перевода уплотнений с сотовой конструкции); | 524 |  |  | 145 |  | 159 |  | –
309 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.2 |  |  | 205 |  |  | 34.3 |  |  | 499.9 |  |  | 133 |  | 145 |  | –
310 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.7 |  |  | 216 |  |  | 22.9 |  |  | 427.5 |  |  | 130 |  | 133 |  | –
311 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.7 |  |  | 216 |  |  | 229.3 |  |  | 4500 |  |  | 129 |  | 131 |  | –
312 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  |  | 216 |  |  | 28.5 |  |  | 322.6 |  | с учетом добавки ХОВ ~ 24 т/ч. При отключении сливных насосов ПНД расход увеличивается на ⁓20 т/ч; | 61 |  | 124 |  | –
313 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗО); | 216 |  |  | 360 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 129 |  | –
314 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 340 |  |  | 1.3 |  |  | 322.6 | 346.6 | с учетом добавки ХОВ ~ 24 т/ч. При отключении сливных насосов ПНД расход увеличивается на ⁓20 т/ч; | 49 |  | 61 |  | –
315 | СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-124-12.8-NG | 4 | 31303 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 318.6 |  |  | 322.6 | 346.6 | с учетом добавки ХОВ ~ 24 т/ч. При отключении сливных насосов ПНД расход увеличивается на ⁓20 т/ч; | – |  | 49 |  | –
316 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 39 |  |  | 384 |  |  | 26.3 |  |  | 527 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 214 |  | 237 |  | 224
317 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 39 |  |  | 384 |  |  | 80 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
318 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 26.2 |  |  | 334 |  |  | 32 |  |  | 527 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 183 |  | 214 |  | 195
319 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 14 |  |  | 257 |  |  | 14.3 |  |  | 527 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 168 |  | 183 |  | 180
320 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 14 | 14.9 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6 | 257 | 300 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6 | 22.2 |  |  | 523.5 |  |  | 160 |  | 164 |  | –
321 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 7.5 |  |  | 200 | 366 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 12.7 | 4.7 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 523.5 |  |  | 148 |  | 160 |  | 165
322 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.5 |  |  | 200 |  |  | 35.5 |  |  | 500.6 |  |  | 137 |  | 148 |  | 153
323 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 4.1 |  |  | 200 |  |  | 27.1 |  |  | 492.5 |  |  | 129 |  | 137 |  | 142
324 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 4.1 |  |  | 200 |  |  | 228 |  |  | 4500 |  |  | 128 |  | 138 |  | 139
325 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  |  | 200 |  |  | 28.7 |  |  | 323.6 |  |  | 60 |  | 124 |  | 129
326 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.9 кгс/см2; | 200 |  |  | 365.3 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 128 |  | 130
327 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 364 |  | при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений; | 1.7 |  |  | 323.5 | 347.5 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 24.0 т/ч | 49 |  | 60 |  | 102
328 | СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023 |  |  | Ижевская ТЭЦ-2 | NG | Тп | Тп-125-12.8-NG | 3 | 31308 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 319.5 |  |  | 323.5 | 347.5 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 24.0 т/ч | – |  | 49 |  | –
329 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 36.3 |  |  | 382 |  |  | 35.4 |  |  | 760 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 216 |  | 235 |  | 226
330 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 26 |  |  | 341 |  |  | 29.6 |  |  | 760 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 197 |  | 216 |  | 208
331 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 26 |  |  | 341 |  |  | 60 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
332 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 18 |  |  | 300 |  |  | 48.9 |  |  | 760 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 163 |  | 197 |  | 176
333 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 18 | 9.4 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6 | 300 | 290 | с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6 | 21.3 |  |  | 760 |  |  | 158 |  | 158 |  | –
334 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 8 |  |  | 226 |  |  | 40.1 |  |  | 760 |  |  | 145 |  | 158 |  | 163
335 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.1 |  |  | 226 |  |  | 54.7 |  |  | 713 |  |  | 137 |  | 145 |  | 150
336 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 4 |  |  | 226 |  |  | 40.4 |  |  | 688.3 |  |  | 137 |  | 137 |  | 141
337 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 4 |  |  | 226 |  |  | 366.3 |  |  | 7200 |  |  | 138 |  | 142 |  | 142
338 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 3.45 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 3.25 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2/ПНД№2 составит 5.1 5.0 и 3.9 кгс/см2; | 226 |  |  | 53.2 |  |  | 543.2 |  |  | 75 |  | 131 |  | 136
339 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 3.45 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 3.25 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2/ПНД№2 составит 5.1 5.0 и 3.9 кгс/см2; | 226 |  |  | 614.2 |  |  | 7200 |  |  | 70 |  | 138 |  | 138
340 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 307 |  |  | 4.8 |  |  | 543.2 | 568.2 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 50 25 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 48.0 т/ч | 49 |  | 75 |  | 102
341 | СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024 |  |  | Омская ТЭЦ-5 |  | Т | Т-175/210-12.8-NG | 3 | 22122 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 533.5 |  |  | 543.2 | 568.2 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 50 25 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 48.0 т/ч | – |  | 49 |  | –
342 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | ПВД | 7 | ПВД-7 | 39 |  |  | 385 |  |  | 26.9 |  |  | 540 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 215 |  | 239 |  | 226
343 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 39 |  |  | 385 |  |  | 70 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
344 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | ПВД | 6 | ПВД-6 | 26.2 |  |  | 336 |  |  | 32.4 |  |  | 540 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 184 |  | 215 |  | 196
345 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 14.1 |  |  | 260 |  |  | 21.3 |  |  | 540 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 162 |  | 184 |  | 174
346 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | Деаэратор |  | Деаэратор | 14.1 |  |  | 297 |  |  | 20.2 |  |  | 533.5 |  |  | 156 |  | 158 |  | –
347 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | ПНД | 4 | ПНД-4 | 7.3 |  |  | 210 | 388 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 10.9 | 3.66 | с учетом пара с концевых уплотнений; | 533.5 |  |  | 146 |  | 159 |  | 164
348 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 5.2 |  |  | 210 |  |  | 32.8 |  |  | 501.3 |  |  | 134 |  | 146 |  | 151
349 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 3.8 |  |  | 210 |  |  | 28.1 |  |  | 438.8 |  |  | 129 |  | 134 |  | 139
350 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.8 |  |  | 210 |  |  | 233 |  |  | 4500 |  |  | 129 |  | 137 |  | 139
351 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 2.8 |  |  | 210 |  |  | 29.9 |  |  | 333.8 |  |  | 60 |  | 124 |  | 129
352 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2; | 210 |  |  | 367.1 |  |  | 4500 |  |  | 70 |  | 129 |  | 130
353 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 353 | 368 | при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений. | 1.7 |  |  | 334 | 358 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 22.0 т/ч | 50 |  | 60 |  | 102
354 | СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022 |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 | NG | Т | Т-120_130-12,8-NG | 1, 2, 3 |  | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 330 |  |  | 334 | 358 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 22.0 т/ч | – |  | 50 |  | –
355 | СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023 |  |  | Василеостровская ТЭЦ-7 |  | ПТ | ПТ-25/35-8,8 | 4 | 35605 | 1 | ПВД | 5 | ПВД-5 | 24.8 |  |  | 379 |  |  | 10.9 |  |  | 200 |  | допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара; | 194 |  | 212 |  | 218
356 | СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023 |  |  | Василеостровская ТЭЦ-7 |  | ПТ | ПТ-25/35-8,8 | 4 | 35605 | 1 | ПВД | 4 | ПВД-4 | 17.1 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины»; | 336 |  |  | 10.2 | [5 empty] | 161 |  | 194 |  | 199
357 | СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023 |  |  | Василеостровская ТЭЦ-7 |  | ПТ | ПТ-25/35-8,8 | 4 | 35605 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 17.1 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины»; | 336 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины»; | 50 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
358 | СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023 |  |  | Василеостровская ТЭЦ-7 |  | ПТ | ПТ-25/35-8,8 | 4 | 35605 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 6.1 |  |  | 228 |  |  | 14.9 |  |  | 179.1 |  |  | 105 |  | 150 |  | 155
359 | СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023 |  |  | Василеостровская ТЭЦ-7 |  | ПТ | ПТ-25/35-8,8 | 4 | 35605 | 1 | Т-отбор |  | Т-отбор | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины» (ЭСЗОО). Вступление в работу предохранительного регулятора осуществляется при Рпр = 2,6 кгс/см2, срабатывание предохранительного клапана при Рпк = 2,7 кгс/см2; | 213 |  |  | 137.7 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
360 | СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023 |  |  | Василеостровская ТЭЦ-7 |  | ПТ | ПТ-25/35-8,8 | 4 | 35605 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины» (ЭСЗОО). Вступление в работу предохранительного регулятора осуществляется при Рпр = 2,6 кгс/см2, срабатывание предохранительного клапана при Рпк = 2,7 кгс/см2; | 213 |  |  | 9.4 |  |  | 110.1 | 116.1 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 6 т/ч. | 92 |  | 122 |  | 127
361 | СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023 |  |  | Василеостровская ТЭЦ-7 |  | ПТ | ПТ-25/35-8,8 | 4 | 35605 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 | 0.5 | максимальное давление на конденсационных режимах; максимальное давление на теплофикационных режимах с пропуском сетевой воды через основную поверхность конденсатора (режимы ухудшенного вакуума); | 120 |  |  | 91.8 |  |  | 110.1 | 116.1 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 6 т/ч. | – |  | 81 |  | –
362 | СЗ №ВН/15220 от 20.12.2018 |  |  | АЦБК ТЭС-1 |  | ПТ | ПТ-60-8,8/1,3 | 7 | 31902 | 1 | ПНД | 3 | ПНД-3 | 6.8 |  |  | 265 |  |  | 6.1 | 1.9 | пар с концевых уплотнений | 281.3 |  |  | – |  | – |  | –
363 | СЗ №ВН/15220 от 20.12.2018 |  |  | АЦБК ТЭС-1 |  | ПТ | ПТ-60-8,8/1,3 | 7 | 31902 | 1 | ПНД | 2 | ПНД-2 | 4.7 |  |  | 260 |  |  | 10.1 |  |  | 269.2 |  |  | – |  | – |  | –
364 | СЗ №ВН/15220 от 20.12.2018 |  |  | АЦБК ТЭС-1 |  | ПТ | ПТ-60-8,8/1,3 | 7 | 31902 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 3.8 |  |  | 260 |  |  | 22 |  |  | 183.9 |  |  | – |  | – |  | –
365 | СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022 |  |  | АЦБК ТЭС-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30/35-8,8/1,0/0,13 | 6 | 21602 | 1 | ПВД | 3 | ПВД-3 | 29.1 |  |  | 385 |  |  | 21.5 |  |  | 242.7 |  |  | 194 |  | 218 |  | 226
366 | СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022 |  |  | АЦБК ТЭС-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30/35-8,8/1,0/0,13 | 6 | 21602 | 1 | ПВД | 2 | ПВД-2 | 17.1 |  |  | 373 |  |  | 12.2 | [5 empty] | 161 |  | 194 |  | 199
367 | СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022 |  |  | АЦБК ТЭС-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30/35-8,8/1,0/0,13 | 6 | 21602 | 1 | П-отбор |  | П-отбор | 17.1 | 15.1 | параметры пара в камере отбора; давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО); | 328 | 373 | максимальное значение при наличии производственного отбора пара; параметры пара в камере отбора; | 150 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
368 | СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022 |  |  | АЦБК ТЭС-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30/35-8,8/1,0/0,13 | 6 | 21602 | 1 | ПНД | 1 | ПНД-1 | 5.9 |  |  | 292 | 468/400 | с учетом пара с концевых уплотнений и с учетом отсутствия/наличия охладителя пара на трубопроводе к ПНД№1; | 10.4 | 2.6 | с учетом пара с концевых уплотнений и с учетом отсутствия/наличия охладителя пара на трубопроводе к ПНД№1; | 241.6 |  |  | 108 |  | 149 |  | 154
369 | СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022 |  |  | АЦБК ТЭС-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30/35-8,8/1,0/0,13 | 6 | 21602 | 1 | ПС |  | ПС | 0.5 | 1.1 | представлено максимальное рабочее и расчетное по прочности давление в соответствующем подогревателе; | 322 |  |  | 1.1 |  |  | – |  | данные от Заказчика по температуре и расходу основного конденсата, проходящего через ПС и ЭУ, отсутствуют. | – | данные от Заказчика по температуре и расходу основного конденсата, проходящего через ПС и ЭУ, отсутствуют. | – | данные от Заказчика по температуре и расходу основного конденсата, проходящего через ПС и ЭУ, отсутствуют. | 80 (102)
370 | СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022 |  |  | АЦБК ТЭС-1 | ПР-30 | ПР | ПР-30/35-8,8/1,0/0,13 | 6 | 21602 | 1 | Выхлоп |  | Выхлоп | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». Вступление в работу предохранительного регулятора осуществляется при Рпр = 2,6 кгс/см2, срабатывание предохранительного клапана при Рпк = 2,7 кгс/см2; | 268 | 350 | температура достигается при пусковых операциях; | 150 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
371 | СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023 |  |  | Артемовская ТЭЦ-2 |  | КТ | КТ-65/70-8,8 | 1, 2 | 33509 | 1 | Контур ВД |  | Контур ВД | 95 |  | сигнал «Велико» при значении 96 кгс/см2; | 535 |  |  | 227.1 |  |  | – |  |  | – |  | – |  | –
372 | СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023 |  |  | Артемовская ТЭЦ-2 |  | КТ | КТ-65/70-8,8 | 1, 2 | 33509 | 1 | Контур НД |  | Контур НД | 6.64 |  |  | 200 |  |  | 54.3 |  | от паропровода контура НД подается рабочий пар на ЭО и ЭУ в количестве 0,9 т/ч и 0,35 т/ч соответственно и на коллектор уплотнений в количестве 0,5 т/ч. Дополнительно в перепускные трубопроводы НД подается пар от штоков клапанов ВД с расходом 1,33 1,21 т/ч. На трубопроводе отсоса пара от штоков клапанов требуется установка охладителя пара для снижения температуры до 200 °С. | – |  |  | – |  | – |  | –
373 | СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023 |  |  | Артемовская ТЭЦ-2 |  | КТ | КТ-65/70-8,8 | 1, 2 | 33509 | 1 | ПСГ | 2 | ПСГ-2 | 3.5 |  |  | 239 |  | с учетом пара от штоков клапанов НД с расходом 0,10 т/ч; | 169.7 |  | с учетом пара от штоков клапанов НД с расходом 0,10 т/ч; | 3000 |  |  | 130 |  | 134 |  | 136
374 | СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023 |  |  | Артемовская ТЭЦ-2 |  | КТ | КТ-65/70-8,8 | 1, 2 | 33509 | 1 | ПСГ | 1 | ПСГ-1 | 2.8 |  | сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». Давление срабатывания предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2,5 кгс/см2; | 239 |  |  | 253.8 |  |  | 3000 |  |  | 75 |  | 130 |  | 131
375 | СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023 |  |  | Артемовская ТЭЦ-2 |  | КТ | КТ-65/70-8,8 | 1, 2 | 33509 | 1 | ОКБ |  | ОКБ | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 620 |  |  | 70 |  | 87 |  | 92
376 | СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023 |  |  | Артемовская ТЭЦ-2 |  | КТ | КТ-65/70-8,8 | 1, 2 | 33509 | 1 | ПС |  | ПС | 1.1 |  |  | 229 |  |  | 0.7 |  |  | 269.2 |  |  | 61 |  | 64 |  | 102
377 | СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023 |  |  | Артемовская ТЭЦ-2 |  | КТ | КТ-65/70-8,8 | 1, 2 | 33509 | 1 | ЭУ |  | ЭУ | 0.97 |  |  | 185 |  |  | 1 |  | сумма ПВС с учетом рабочего пара ЭУ 0,35 т/ч. | 269.2 |  |  | 58 |  | 61 |  | 50
378 | СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023 |  |  | Артемовская ТЭЦ-2 |  | КТ | КТ-65/70-8,8 | 1, 2 | 33509 | 1 | ЭО |  | ЭО | 0.97 |  |  | 187 |  |  | 0.9 | 1.8 |  | 269.2 |  |  | 50 |  | 58 |  | 50
379 | СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023 |  |  | Артемовская ТЭЦ-2 |  | КТ | КТ-65/70-8,8 | 1, 2 | 33509 | 1 | Конденсатор |  | Конденсатор | 0.12 |  |  | 120 |  |  | 266.8 |  |  | 269.2 | 294.2 | расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 25 т/ч. | – |  | 50 |  | –